Приложение № 16

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. |
|      1. Наименование органа государственного контроля (надзора):  |  |
|  |
|  | .  |
|  |
|      2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка  |  | .  |
|  |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты  |
|  |
|  |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа  |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки  |  | .  |
|  |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок  |
|  | .  |
|  |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и  |
| заполняющего проверочный лист  |  | .  |
|  |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов  | Ответы на вопросы  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.  |
| **Общие мероприятия**  |
| 1.  | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:  | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР).  |  |
| 1.1.  | наличию системы обеспечения пожарной безопасности?  |  |  |
| 1.2.  | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?  |  |  |
| 1.3.  | наружному противопожарному водоснабжению?  |  |  |
| 1.4.  | проездам и подъездам для пожарной техники?  |  |  |
| 1.5.  | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?  |  |  |
| 1.6.  | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?  |  |  |
| 1.7.  | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?  |  |  |
| 1.8.  | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?  |  |  |
| 1.9.  | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?  |  |  |
| 1.10.  | иным системам противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.11.  | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?  |  |  |
| 1.12.  | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.13.  | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?  |  |  |
| 1.14.  | расчетным величинам пожарных рисков?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793.Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941.  |
| 2.  | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?  | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.  |
| 3.  | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?  | Пункты 460 ППР  |  |
| 4.  | Создано ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны на территории объекта?  | часть 1.1 статьи 97 Технического регламента  |  |
| 5.  | Оснащено ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны пожарными автомобилями?  | часть 1.2 статьи 97 Технического регламента  |  |
| 6.  | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:  |  |  |
| 6.1.  | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?  | Подпункт "а" пункта 460 ППР  |  |
| 6.2.  | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?  | Подпункт "б" пункта 460 ППР  |  |
| 6.3.  | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?  | Подпункт "в" пункта 460 ППР  |  |
| 6.4.  | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?  | Подпункт "г" пункта 460 ППР  |  |
| 6.5.  | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?  | Подпункт "д" пункта 460 ППР  |  |
| 6.6.  | порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?  | Подпункт "е" пункта 460 ППР  |  |
| 6.7.  | допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?  | Подпункт "ж" пункта 460 ППР  |  |
| 6.8.  | порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?  | Подпункт "з" пункта 460 ППР  |  |
| 6.9.  | предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры; термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?  | Подпункт "и" пункта 460 ППР  |  |
| 6.10.  | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?  | Подпункт "к" пункта 460 ППР  |  |
| 6.11.  | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?  | Подпункт "л" пункта 460 ППР  |  |
| 7.  | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 8.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 9.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:  | Подпункт "а" пункта 23 ППР  |  |
| 9.1.  | на чердаках?  |  |  |
| 9.2.  | в подвалах?  |  |  |
| 9.3.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 9.4.  | под свайными пространствами зданий?  |  |  |
| 9.5.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 23 ППР  |  |
| 9.6.  | на чердаках?  |  |  |
| 9.7.  | на технических этажах?  |  |  |
| 9.8.  | в вентиляционных камерах?  |  |  |
| 9.9.  | в других технических помещениях?  |  |  |
| 10.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 11.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 11.1.  | кладовых?  |  |  |
| 11.2.  | киосков?  |  |  |
| 11.3.  | ларьков?  |  |  |
| 11.4.  | других подобных помещений?  |  |  |
| 12.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 13.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?  | Подпункт "м" пункта 23 ППР  |  |
| 14.  | Обеспечено ли проверяемым лицом:  | Пункт 24 ППР  |  |
| 14.1.  | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?  |  |  |
| 14.2.  | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?  |  |  |
| 14.3.  | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?  |  |  |
| 15.  | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?  | Пункт 26 ППР  |  |
| 16.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?  | Пункт 37(1) ППР  |  |
| 17.  | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений проверяемым лицом, требованиям пожарной безопасности:  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 17.1.  | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?  |  |  |
| 17.2.  | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?  |  |  |
| 18.  | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 19.  | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 20.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:  | Пункт 61 ППР  |  |
| 20.1.  | систем предотвращения пожара?  |  |  |
| 20.2.  | систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 21.  | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 22.  | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 23.  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 24.  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 25.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:  | Пункт 63 ППР  |  |
| 25.1.  | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 25.2.  | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 26.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?  | Пункт 64 ППР  |  |
| 27.  | Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?  | Пункт 65 ППР  |  |
| 28.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?  | Пункт 348 ППР  |  |
| 29.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?  | Пункт 349 ППР  |  |
| 30.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?  | Пункт 20 ППР  |  |
| 31.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?  | Пункт 7 ППР  |  |
| 32.  | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?  | Пункт 4 ППР  |  |
| 33.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?  | Пункт 6 ППР  |  |
| 34.  | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?  | Пункт 12 ППР  |  |
| 35.  | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 36.  | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:  | Пункт 9 ППР  |  |
| 36.1.  | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?  |  |  |
| 36.2.  | телефонной связи?  |  |  |
| 36.3.  | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?  |  |  |
| 36.4.  | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?  |  |  |
| 37.  | Обеспечил ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?  | Пункт 10 ППР  |  |
| 38.  | Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?  | Пункт 13 ППР  |  |
| 39.  | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?  | Подпункт "о" пункта 23 ППР  |  |
| 40.  | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  | Подпункт "з" пункта 23 ППР  |  |
| 41.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 42.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 43.  | Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?  | Пункт 53 ППР  |  |
| 44.  | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 45.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?  | Подпункт "д" пункта 136 ППР  |  |
| 46.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?  | Пункт 139 ППР  |  |
| 47.  | Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?  | Пункт 8 ППР  |  |
| 48.  | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):  | Пункт 30 ППР  |  |
| 48.1.  | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?  |  |  |
| 48.2.  | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?  |  |  |
| 49.  | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости.  | Пункт 31 ППР  |  |
| 50.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 51.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 52.  | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 53.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 54.  | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):  |  |  |
| 54.1.  | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?  | Подпункт "а" пункта 32 ППР  |  |
| 54.2.  | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?  | Подпункт "в" пункта 32 ППР  |  |
| 54.3.  | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?  | Подпункт "г" пункта 32 ППР  |  |
| 54.4.  | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?  | Подпункт "д" пункта 32 ППР  |  |
| 54.5.  | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?  | Подпункт "е" пункта 32 ППР  |  |
| 55.  | Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?  | Пункт 137 ППР  |  |
| 56.  | Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?  | Пункт 137 ППР  |  |
| 57.  | Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?  | Подпункт "в" пункта 136(1) ППР  |  |
| 58.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?  | Пункт 138 ППР  |  |
| 59.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?  | Пункт 138 ППР  |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности**  |
| 60.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"  |  |
| 61.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?  |  |  |
| 62.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.  |
| 63.  | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645  |  |
| 64.  | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?  |  |  |
| **Обозначение мест для курения**  |
| 65.  | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?  | Пункт 14 ППР  |  |
| 66.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":  | Пункт 14 ППР  |  |
| 66.1.  | на лестничных клетках?  |  |  |
| 66.2.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 66.3.  | в подвальных и чердачных помещениях?  |  |  |
| 66.4.  | на территории объекта?  |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение**  |
| 67.  | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?  | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР  |  |
| 68.  | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 69.  | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 70.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 71.  | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 72.  | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 73.  | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 74.  | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?  | Пункт 56 ППР  |  |
| 75.  | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?  | Пункт 57 ППР  |  |
| 75.1.  | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?  |  |  |
| 75.2.  | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?  |  |  |
| 75.3.  | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?  |  |  |
| 75.4.  | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?  |  |  |
| 75.5.  | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?  |  |  |
| 76.  | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?  | Пункт 58 ППР  |  |
| 77.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?  | Пункт 70 ППР  |  |
| **Система вентиляции**  |
| 78.  | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?  | Подпункт "а" пункта 48 ППР  |  |
| 79.  | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "б" пункта 48 ППР  |  |
| 80.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "в" пункта 48 ППР  |  |
| 81.  | Проведена ли проверяемым лицом проверка:  | Пункт 49 ППР  |  |
| 81.1.  | огнезадерживающих устройств в воздуховодах?  |  |  |
| 81.2.  | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?  |  |  |
| 81.3.  | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?  |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы**  |
| 82.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:  | Подпункт "а" пункта 36 ППР  |  |
| 82.1.  | порогов?  |  |  |
| 82.2.  | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?  |  |  |
| 82.3.  | вращающихся дверей и турникетов?  |  |  |
| 82.4.  | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?  |  |  |
| 83.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:  | Подпункт "ж" пункта 23 ППР  |  |
| 83.1.  | на подходах к первичным средствам пожаротушения?  |  |  |
| 83.2.  | у дверей эвакуационных выходов?  |  |  |
| 83.3.  | при выходах на наружные эвакуационные лестницы?  |  |  |
| 84.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 85.  | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?  | Пункт 35 ППР  |  |
| 86.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 86.1.  | в проходах?  |  |  |
| 86.2.  | в коридорах?  |  |  |
| 86.3.  | в тамбурах?  |  |  |
| 86.4.  | на галереях?  |  |  |
| 86.5.  | в лифтовых холлах?  |  |  |
| 86.6.  | на лестничных площадках и маршах лестниц?  |  |  |
| 86.7.  | в дверных проемах?  |  |  |
| 86.8.  | в эвакуационных люках?  |  |  |
| 87.  | Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 88.  | Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 88.1.  | сушилок?  |  |  |
| 88.2.  | вешалок для одежды?  |  |  |
| 88.3.  | гардеробов?  |  |  |
| 89.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 90.  | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?  | Подпункт "г" пункта 36 ППР  |  |
| 91.  | Исключены ли проверяемым лицом:  |  |  |
| 91.1.  | изменение направления открывания дверей?  | Подпункт "ж" пункта 36 ППР  |  |
| 91.2.  | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?  | Подпункт "д" пункта 36 ППР  |  |
| 91.3.  | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?  | Подпункт "е" пункта 36 ППР  |  |
| 92.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?  | Пункт 37 ППР  |  |
| 93.  | Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?  | Пункт 43 ППР  |  |
| **Электротехническая продукция**  |
| 94.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?  | Пункт 41 ППР  |  |
| 95.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?  | Подпункт "а" пункта 42 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 96.  | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?  | Подпункт "б" пункта 42 ППР  |  |
| 97.  | Исключены ли проверяемым лицом:  | Подпункт "в" пункта 42 ППР  |  |
| 97.1.  | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?  |  |  |
| 97.2.  | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?  |  |  |
| 98.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:  | Подпункт "ж" пункта 42 ППР  |  |
| 98.1.  | в электрощитовых (около электрощитов)?  |  |  |
| 98.2.  | около электродвигателей и пусковой аппаратуры?  |  |  |
| 99.  | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?  | Подпункт "г" пункта 42 ППР  |  |
| 100.  | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?  | Подпункт "д" пункта 42 ППР  |  |
| 101.  | Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?  |  |  |
| 102.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?  | Подпункт "е" пункта 42 ППР  |  |
| 103.  | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?  | Подпункт "з" пункта 42 ППР  |  |
| 104.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?  | Пункт 40 ППР  |  |
| **Огнезащитная обработка**  |
| 105.  | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:  | Пункт 21 ППР  |  |
| 105.1.  | строительных конструкций?  |  |  |
| 105.2.  | инженерного оборудования зданий и сооружений?  |  |  |
| 106.  | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?  | Пункт 21 ППР  |  |
| 107.  | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?  | Пункт 21 ППР  |  |
| **Территория объекта**  |
| 108.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?  | Пункт 18 ППР  |  |
| 109.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:  | Пункт 75 ППР  |  |
| 109.1.  | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?  |  |  |
| 109.2.  | около противопожарных стен?  |  |  |
| 110.  | Исключено ли проверяемым лицом использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?  | Пункт 75 ППР  |  |
| 111.  | Исключено ли проверяемым лицом использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:  | Пункт 74 ППР  |  |
| 111.1.  | складирования материалов, оборудования и тары?  |  |  |
| 111.2.  | стоянки транспорта?  |  |  |
| 111.3.  | строительства (установки) зданий и сооружений?  |  |  |
| 111.4.  | разведения костров и сжигания отходов и тары?  |  |  |
| 112.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?  | Пункт 74 ППР  |  |
| 113.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?  | Пункт 77 ППР  |  |
| 114.  | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?  | Пункт 78 ППР  |  |
| 115.  | Исключено ли проверяемым лицом использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?  | Пункт 79 ППР  |  |
| 116.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?  | Пункты 72(1), 72(2) ППР  |  |
| 117.  | Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?  | Пункт 77 ППР  |  |
| 118.  | Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?  | Пункт 77 ППР  |  |
| **Система отопления**  |
| 119.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 120.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 121.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 122.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 123.  | Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:  | Пункт 82 ППР  |  |
| 123.1.  | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?  |  |  |
| 123.2.  | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?  |  |  |
| 123.3.  | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?  |  |  |
| 124.  | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?  | Подпункт "а" пункта 83 ППР  |  |
| 125.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?  | Подпункт "в" пункта 83 ППР  |  |
| 126.  | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?  | Подпункт "г" пункта 83 ППР  |  |
| 127.  | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?  | Подпункт "д" пункта 83 ППР  |  |
| 128.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?  | Подпункт "е" пункта 83 ППР  |  |
| 129.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?  | Подпункт "з" пункта 83 ППР  |  |
| 130.  | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?  | Подпункт "г" пункта 84 ППР  |  |
| 131.  | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?  | Подпункт "е" пункта 84 ППР  |  |
| 132.  | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?  | Пункт 86 ППР  |  |
| 133.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?  | Пункт 87 ППР  |  |
| 134.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?  | Пункт 87 ППР  |  |
| 135.  | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?  | Пункт 46 ППР  |  |
| **Категорирование по пожарной опасности**  |
| 136.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?  | Пункт 20 ППР  |  |
| **Источники открытого пламени**  |
| 137.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?  | Подпункт "б" пункта 46 ППР  |  |
| 138.  | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?  | Пункт 46 ППР  |  |
| 139.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 140.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 141.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 142.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?  | Пункт 141 ППР  |  |
| 143.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?  | Пункт 141 ППР  |  |
| 144.  | Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?  | Пункт 142 ППР  |  |
| 145.  | Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?  | Пункт 142 ППР  |  |
| **Лесопильное производство**  |
| 146.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины?  | Пункт 157 ППР  |  |
| 147.  | Исключено ли проверяемым лицом применение металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины?  | Пункт 158 ППР  |  |
| 148.  | Исключено ли проверяемым лицом выполнение работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт?  | Пункт 159 ППР  |  |
| 149.  | Применяется ли проверяемым лицом конструкция зонта, не затрудняющая обслуживание и очистку пресса и самого зонта?  | Пункт 159 ППР  |  |
| 150.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами?  | Пункт 160 ППР  |  |
| 151.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов?  | Пункт 161 ППР  |  |
| 152.  | Исключена ли проверяемым лицом термообработка недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками?  |  |  |
| 153.  | Обеспечено ли проверяемым лицом перед укладкой в стопы после термообработки охлаждение древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания?  | Пункт 162 ППР  |  |
| 154.  | Обеспечено ли проверяемым лицом после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями?  | Пункт 163 ППР  |  |
| 155.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров?  | Пункт 164 ППР  |  |
| 156.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов?  | Пункт 165 ППР  |  |
| 157.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями?  | Пункт 166 ППР  |  |
| 158.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сажи не реже 2 раз в месяц топочно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе?  | Пункт 167 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 159.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата?  | Пункт 168 ППР  |  |
| 160.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесно-волокнистых плит?  | Пункт 169 ППР  |  |
| 161.  | Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут?  | Пункт 169 ППР  |  |
| 162.  | Оборудованы ли проверяемым лицом сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы?  | Пункт 170 ППР  |  |
| 163.  | Проводится ли проверяемым лицом проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты?  | Пункт 171 ППР  |  |
| 164.  | Исключено ли проверяемым лицом нахождение людей и сушки спецодежды в сушильных камерах?  | Пункт 172 ППР  |  |
| 165.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой?  | Пункт 173 ППР  |  |
| **Производство спичек**  |
| 166.  | Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизмов, а также полов и стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина?  | Подпункт "а" пункта 174 ППР  |  |
| 167.  | Обеспечена ли проверяемым лицом уборка и промывка не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха?  | Подпункт "б" пункта 174 ППР  |  |
| 168.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха?  | Подпункт "б" пункта 174 ППР  |  |
| 169.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса зажигательной массы находящейся у автомата, в количестве, необходимом для одной заливки?  | Подпункт "в" пункта 174 ППР  |  |
| 170.  | Производится ли проверяемым лицом очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла?  | Подпункт "г" пункта 174 ППР  |  |
| 171.  | Исключено ли проверяемым лицом наличие спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранении аварий?  | Подпункт "д" пункта 174 ППР  |  |
| 172.  | Обеспечено ли проверяемым лицом опускание макальной плиты в макальное корыто при кратковременных остановках автомата?  | Подпункт "е" пункта 174 ППР  |  |
| 173.  | Исключено ли проверяемым лицом транспортирование зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек?  | Подпункт "ж" пункта 174 ППР  |  |
| 174.  | Обеспечено ли проверяемым лицом поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии?  | Подпункт "з" пункта 174 ППР  |  |
| 175.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающего сменную потребность?  | Подпункт "з" пункта 174 ППР  |  |
| 176.  | Обеспечено проверяемым лицом закрытие емкостей с запасом материалов?  | Подпункт "з" пункта 174 ППР  |  |
| 177.  | Исключено ли проверяемым лицом применение для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов?  | Подпункт "и" пункта 174 ППР  |  |
| 178.  | Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная уборка рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой?  | Подпункт "к" пункта 174 ППР  |  |
| 179.  | Исключено ли проверяемым лицом измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде?  | Подпункт "л" пункта 174 ППР  |  |
| 180.  | Исключено ли проверяемым лицом засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами?  | Подпункт "м" пункта 174 ППР  |  |
| 181.  | Обеспечена ли проверяемым лицом развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией?  | Подпункт "н" пункта 174 ППР  |  |
| 182.  | Пропитана ли проверяемым лицом огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах?  | Пункт 175 ППР  |  |
| 183.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (более 10 малых или 5 больших кассет)?  | Пункт 176 ППР  |  |
| 184.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек около коробконабивочных машин (более 3 малых кассет)?  | Пункт 177 ППР  |  |
| 185.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними?  | Пункт 178 ППР  |  |
| 186.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте?  | Пункт 179 ППР  |  |
| 187.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин (более 20 ящиков на машину)?  | Пункт 180 ППР  |  |
| 188.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата?  | Пункт 181 ППР  |  |
| 189.  | Обеспечена ли проверяемым лицом утилизация отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие?  | Пункт 183 ППР  |  |
| 190.  | Обеспечена ли проверяемым лицом доставка отходов спичечных масс, разведенных водой, к месту утилизации?  | Пункт 184 ППР  |  |
| **Электростанции**  |
| 191.  | Исключено ли проверяемым лицом проведение монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции?  | Подпункт "а" пункта 186 ППР  |  |
| 192.  | Обеспечена ли проверяемым лицом при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподачи, а также устройств по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива?  | Подпункт "б" пункта 186 ППР  |  |
| 193.  | Обеспечено ли проверяемым лицом регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущего ремонта и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли на тракте топливоподачи?  | Подпункт "в" пункта 186 ППР  |  |
| 194.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливоподачи?  | Подпункт "г" пункта 186 ППР  |  |
| 195.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение уборки согласно утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений?  | Подпункт "г" пункта 186 ППР  |  |
| 196.  | Обеспечено ли проверяемым лицом уборка пыли гидросмывом или механизированным способом (при необходимости с проведением в отдельных местах ручной уборки, этих работ только после увлажнения пыли распыленной водой)?  | Подпункт "г" пункта 186 ППР  |  |
| 197.  | Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи?  | Подпункт "д" пункта 186 ППР  |  |
| 198.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исключение падений топлива при загрузке конвейерных лент, а также его уборка в течение рабочей смены?  | Подпункт "е" пункта 186 ППР  |  |
| 199.  | Исключено ли проверяемым лицом скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент?  |  |  |
| 200.  | Исключена ли проверяемым лицом остановка конвейеров, нагруженных топливом, за исключением аварийных ситуаций?  | Подпункт "ж" пункта 186 ППР  |  |
| 201.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в возможно короткие сроки освобождение (разгрузка) от топлива конвейерных лент, в случае аварийной остановки?  | Подпункт "ж" пункта 186 ППР  |  |
| 202.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение полного опорожнения бункеров сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования?  | Подпункт "з" пункта 186 ППР  |  |
| 203.  | Обеспечено ли проверяемым лицом перед проведением вулканизационных работ на конвейере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроуборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения?  | Подпункт "и" пункта 186 ППР  |  |
| 204.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству?  | Подпункт "к" пункта 186 ППР  |  |
| 205.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций?  | Подпункт "к" пункта 186 ППР  |  |
| 206.  | Обеспечено ли проверяемым лицом немедленное очищение (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла?  | Подпункт "л" пункта 186 ППР  |  |
| 207.  | Обеспечено ли проверяемым лицом нахождение в исправном состоянии поддонов под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла?  | Подпункт "м" пункта 186 ППР  |  |
| 208.  | Исключена ли проверяемым лицом укладка тряпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании?  | Подпункт "м" пункта 186 ППР  |  |
| 209.  | Обеспечена ли проверяемым лицом в период ремонтов проверка проходимости трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак?  | Подпункт "м" пункта 186 ППР  |  |
| **Кабельные сооружения**  |
| 210.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода?  | Подпункт "а" пункта 187 ППР  |  |
| 211.  | Обеспечено ли проверяемым лицом нанесение на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода?  | Подпункт "б" пункта 187 ППР  |  |
| 212.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу)?  | Подпункт "б" пункта 187 ППР  |  |
| 213.  | Исключена ли проверяемым лицом прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова?  | Подпункт "в" пункта 187 ППР  |  |
| 214.  | Обеспечено ли проверяемым лицом при эксплуатации кабельных сооружений фиксирование дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии?  | Подпункт "г" пункта 187 ППР  |  |
| 215.  | Исключено ли проверяемым лицом применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта?  | Подпункт "д" пункта 187 ППР  |  |
| 216.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке?  | Подпункт "ж" пункта 187 ППР  |  |
| 217.  | Обеспечено ли проверяемым лицом перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съемными негорючими плитами?  | Подпункт "з" пункта 187 ППР  |  |
| 218.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в помещениях щитов управления с паркетными полами защита деревянных щитов жестью или другим огнезащитным материалом, а снизу асбестом?  | Подпункт "з" пункта 187 ППР  |  |
| 219.  | Обеспечены ли проверяемым лицом съемные негорючие плиты и цельные щиты приспособлениями для быстрого их подъема вручную?  | Подпункт "з" пункта 187 ППР  |  |
| 220.  | Обеспечено ли проверяемым лицом при реконструкции и ремонте недопущение прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов?  | Подпункт "и" пункта 187 ППР  |  |
| 221.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и другое) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест?  | Подпункт "к" пункта 187 ППР  |  |
| 222.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции?  | Подпункт "л" пункта 187 ППР  |  |
| 223.  | Обеспечено ли проверяемым лицом содержание маслоприемных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов (или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения?  | Пункт 188 ППР  |  |
| 224.  | Обеспечено ли проверяемым лицом содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприемника?  | Пункт 189 ППР  |  |
| 225.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и другим) или замасливании гравия?  | Пункт 189 ППР  |  |
| 226.  | Обеспечена ли проверяемым лицом замена гравия при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки?  | Пункт 189 ППР  |  |
| 227.  | Исключено ли проверяемым лицом использование стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов?  | Пункт 190 ППР  |  |
| 228.  | Обеспечено ли проверяемым лицом оборудование и обозначение мест заземления в местах установки передвижной пожарной техники?  | Пункт 191 ППР  |  |
| 229.  | Обеспечено ли проверяемым лицом определение мест заземления передвижной пожарной техники специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны?  | Пункт 191 ППР  |  |
| **Объекты полиграфической промышленности**  |
| 230.  | Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие столов и шкафчиков (тумбочек) в отделениях машинного набора листовой нержавеющей или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой?  | Пункт 192 ППР  |  |
| 231.  | Обеспечена ли проверяемым лицом чистка магазинов, матриц и клиньев пожаробезопасными растворами?  | Пункт 192 ППР  |  |
| 232.  | Обеспечена ли проверяемым лицом чистка в исключительных случаях магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией?  | Пункт 192 ППР  |  |
| 233.  | Исключено ли проверяемым лицом подвешивание на металлоподаватель отливных машин влажных слитков?  | Подпункт "а" пункта 193 ППР  |  |
| 234.  | Исключена ли проверяемым лицом загрузка отливного котла наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами?  | Подпункт "б" пункта 193 ППР  |  |
| 235.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление на наборных машинах или хранение около них горючих смывочных материалов и масленки с маслом?  | Подпункт "в" пункта 193 ППР  |  |
| 236.  | Исключен ли проверяемым лицом подход к отливочному аппарату и работа на машине в спецодежде, пропитанной горючей жидкостью?  | Подпункт "г" пункта 193 ППР  |  |
| 237.  | Исключены ли проверяемым лицом настилы полов в гартоплавильных отделениях из горючих материалов?  | Подпункт "д" пункта 193 ППР  |  |
| 238.  | Обеспечено ли проверяемым лицом поливание матричного материала (винипласт, восковая масса, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывание фильтровального картона бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу?  | Пункт 194 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 239.  | Обеспечено ли проверяемым лицом графитирование матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции?  | Пункт 195 ППР  |  |
| 240.  | Исключен ли проверяемым лицом полив матричного материала раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами?  | Пункт 196 ППР  |  |
| **Объекты транспортной инфраструктуры**  |
| 241.  | Разработан ли проверяемым лицом в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?  | Пункт 247 ППР  |  |
| 242.  | Обеспечен ли проверяемым лицом свободный проезд пожарных автомобилей через переезды (количество переездов через пути не менее 2) и переходы внутриобъектовых железнодорожных путей?  | Пункт 248 ППР  |  |
| 243.  | Обеспечен ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрет на:  | Подпункт "а" пункта 249 ППР  |  |
| 243.1.  | установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документацией на данный объект защиты?  |  |  |
| 243.2.  | нарушение плана расстановки?  |  |  |
| 243.3.  | уменьшение расстояния между автомобилями?  |  |  |
| 244.  | Не загромождены ли проверяемым лицом выездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "б" пункта 249 ППР  |  |
| 245.  | Исключено ли проверяемым лицом проведение кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывки деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "в" пункта 249 ППР  |  |
| 246.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "г" пункта 249 ППР  |  |
| 247.  | Исключена ли проверяемым лицом заправка горючим и слив из транспортных средств топлива в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "д" пункта 249 ППР  |  |
| 248.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "е" пункта 249 ППР  |  |
| 249.  | Исключено ли проверяемым лицом подзарядка аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы?  | Подпункт "ж" пункта 249 ППР  |  |
| 250.  | Исключена ли проверяемым лицом установка транспортных средств, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?  | Подпункт "и" пункта 249 ППР  |  |
| 251.  | Исключена ли проверяемым лицом постановка в депо паровозов с действующими топками, а также растопка их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)?  | Подпункт "а" пункта 268 ППР  |  |
| 252.  | Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистка топок и зольников в стойлах депо в неустановленных местах?  | Подпункт "б" пункта 268 ППР  |  |
| 253.  | Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установка подвижного состава с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?  | Подпункт "в" пункта 268 ППР  |  |
| 254.  | Исключено ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) постановка в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?  | Подпункт "г" пункта 268 ППР  |  |
| 255.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок залитие водой шлака и изгари, а также регулярная уборка?  | Пункт 269 ППР  |  |
| 256.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей:  | Пункт 270 ППР  |  |
| 256.1.  | на расстоянии менее 30 метров?  |  |  |
| 256.2.  | от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров?  |  |  |
| 257.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?  | Пункт 270 ППР  |  |
| 258.  | Обеспечены ли проверяемым лицом при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):  | Пункт 271 ППР  |  |
| 258.1.  | подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями?  |  |  |
| 258.2.  | при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов?  |  |  |
| 258.3.  | запрет приближения тепловозов к местам очистки на расстояние менее 20 метров и подача сигнал, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении?  |  |  |
| 258.4.  | закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн?  |  |  |
| 259.  | Исключено ли проверяемым лицом осуществление заправки клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?  | Пункт 272 ППР  |  |
| 260.  | Обеспечено ли проверяемым лицом постоянное закрытие крышек люков и приямков на отстойниках и трубопроводах?  | Пункт 272 ППР  |  |
| 261.  | Обеспечено ли проверяемым лицом при заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента?  | Пункт 272 ППР  |  |
| 262.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей?  | Пункт 273 ППР  |  |
| 263.  | Оборудованы ли проверяемым лицом металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками?  | Пункт 274 ППР  |  |
| 264.  | Обеспечено ли проверяемым лицом внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывозащищенном исполнении?  | Пункт 275 ППР  |  |
| 265.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?  | Пункт 276 ППР  |  |
| 266.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использования при работе внутри котла цистерны обувь, подбитую стальными пластинами или гвоздями?  | Подпункт "а" пункта 277 ППР  |  |
| 267.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) слива остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом:  | Подпункт "б" пункта 277 ППР  |  |
| 267.1.  | в общую канализационную сеть?  |  |  |
| 267.2.  | в открытые канавы?  |  |  |
| 267.3.  | в кюветы?  |  |  |
| 267.4.  | под откос и другое?  |  |  |
| 268.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применения для спуска людей в цистерну:  | Подпункт "в" пункта 277 ППР  |  |
| 268.1.  | переносных стальных лестницы?  |  |  |
| 268.2.  | деревянных лестницы, обитых сталью?  |  |  |
| 269.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные материалы:  | Подпункт "г" пункта 277 ППР  |  |
| 269.1.  | внутри осматриваемых цистерн?  |  |  |
| 269.2.  | на их наружных частях?  |  |  |
| 270.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов:  | Подпункт "д" пункта 277 ППР  |  |
| 270.1.  | в депо очистки?  |  |  |
| 270.2.  | под эстакады?  |  |  |
| 271.  | Очищена ли проверяемым лицом полоса отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов?  | Пункт 278 ППР  |  |
| 272.  | Обеспечен ли проверяемым лицом своевременный вывоз валежника, порубочных остатков и кустарника, шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов с полосы отвода?  | Пункт 278 ППР  |  |
| 273.  | Исключена ли проверяемым лицом возможность в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта?  | Пункт 278 ППР  |  |
| 274.  | Обеспечена ли проверяемым лицом засыпка песком, землей и удаление за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы?  | Пункт 279 ППР  |  |
| 275.  | Обеспечена ли проверяемым лицом укладка шпал и брусьев при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах в штабели?  | Пункт 280 ППР  |  |
| 276.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не менее 3 метров площадка под штабели?  | Пункт 280 ППР  |  |
| 277.  | Обеспечена ли проверяемым лицом укладка штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи?  | Пункт 281 ППР  |  |
| 278.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров?  | Пункт 281 ППР  |  |
| 279.  | Исключено ли проверяемым лицом складирование сена, соломы и дров:  | Пункт 282 ППР  |  |
| 279.1.  | на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений?  |  |  |
| 279.2.  | на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи?  |  |  |
| 279.3.  | в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи?  |  |  |
| 280.  | Исключено ли проверяемым лицом в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов:  | Пункт 283 ППР  |  |
| 280.1.  | выжигание сухой травянистой растительности?  |  |  |
| 280.2.  | разведение костров?  |  |  |
| 280.3.  | сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов?  |  |  |
| 280.4.  | оставление сухостойных деревьев и кустарников?  |  |  |
| 281.  | Обеспечено ли проверяемым лицом окаймление мостов на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода?  | Пункт 284 ППР  |  |
| 282.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка земляных участков под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов?  | Пункт 285 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 283.  | Исключено ли проверяемым лицом на всех мостах и путепроводах:  |  |  |
| 283.1.  | устройство под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и лодок?  | Подпункт "а" пункта 286 ППР  |  |
| 283.2.  | заправка керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов?  | Подпункт "б" пункта 286 ППР  |  |
| 283.3.  | содержание пролетных строений и других конструкций не очищенными от нефтепродуктов?  | Подпункт "в" пункта 286 ППР  |  |
| 283.4.  | выжигание под мостами сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала?  | Подпункт "г" пункта 286 ППР  |  |
| 283.5.  | производство огневых работ без разрешения руководителя организации?  | Подпункт "д" пункта 286 ППР  |  |
| 284.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15-20 вагонов?  | Пункт 287 ППР  |  |
| 285.  | Обеспечено ли проверяемым лицом каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны?  | Пункт 288 ППР  |  |
| 286.  | Обеспечено ли проверяемым лицом установка в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнала оповещения о пожаре?  | Пункт 288 ППР  |  |
| **Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов**  |
| 287.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли?  | Пункт 294 ППР  |  |
| 288.  | Обеспечена ли проверяемым лицом вентиляция, постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий?  | Пункт 294 ППР  |  |
| 289.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах?  | Пункт 295 ППР  |  |
| 290.  | Обеспечен ли проверяемым лицом пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты?  | Пункт 296 ППР  |  |
| 291.  | Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть?  | Пункт 297 ППР  |  |
| 292.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)?  | Пункт 298 ППР  |  |
| 293.  | Обеспечено ли проверяемым лицом свободное вращение роликам транспортеров и натяжных барабанов?  | Пункт 299 ППР  |  |
| 294.  | Исключено ли проверяемым лицом буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами?  | Пункт 299 ППР  |  |
| 295.  | Установлены лиу проверяемого лица на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах?  | Пункт 300 ППР  |  |
| 296.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты?  | Пункт 301 ППР  |  |
| 297.  | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и тому подобное)?  | Подпункт "а" пункта 303 ППР  |  |
| 298.  | Предусмотрены ли проверяемым лицом тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары?  | Подпункт "а" пункта 303 ППР  |  |
| 299.  | Обеспечена ли проверяемым лицом переноска стеклянной тары в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими?  | Подпункт "а" пункта 303 ППР  |  |
| 300.  | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения?  | Подпункт "б" пункта 303 ППР  |  |
| 301.  | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении?  | Подпункт "в" пункта 303 ППР  |  |
| 302.  | Исключено ли проверяемым лицом использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами?  | Пункт 304 ППР  |  |
| 303.  | Исключено ли проверяемым лицом производство погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой?  | Пункт 308 ППР  |  |
| 304.  | Обеспечено ли проверяемым лицом плавное открывание (без рывков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, люков и крышек при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  | Пункт 310 ППР  |  |
| 305.  | Исключены ли проверяемым лицом погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?  | Пункт 310 ППР  |  |
| 306.  | Находятся ли у проверяемого лица в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества?  | Пункт 310 ППР  |  |
| 307.  | Обеспечена ли проверяемым лицом проверка исправности имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью?  | Пункт 311 ППР  |  |
| 308.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы?  | Пункт 313 ППР  |  |
| 309.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов?  | Пункт 314 ППР  |  |
| **Автозаправочные станции**  |
| 310.  | Обеспечена ли проверяемым лицом в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и другое)?  | Пункт 438 ППР  |  |
| 311.  | Соответствует ли у проверяемого лица технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации?  | Пункт 439 ППР  |  |
| 312.  | Исключено ли проверяемым лицом превышение степени заполнения резервуаров топливом свыше 95% их внутреннего геометрического объема?  | Пункт 440 ППР  |  |
| 313.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наполнение резервуаров топливом только закрытым способом?  | Пункт 445 ППР  |  |
| 314.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка технологических систем передвижных автозаправочных станций на специально отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?  | Пункт 452 ППР  |  |
| 315.  | Исключено ли проверяемым лицом использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия?  | Пункт 454 ППР  |  |
| 316.  | Оснащены ли у проверяемого лица автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения?  | Пункт 457 ППР  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |