Приложение № 16

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.  Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. | | | | | | | | |
| 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | . | | |
|  | | | | | | | | |
| 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального | | | | | | | | |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка | | | |  | | | . | |
|  | | | | | | | | |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа | | | | | | | | |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки | |  | | | | | . | |
|  | | | | | | | | |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | | | | | | | | |
|  | | | | | | . | | |
|  | | | | | | | | |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и | | | | | | | | |
| заполняющего проверочный лист |  | | | | . | | | |
|  | | | | | | | | |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. | | | |
| **Общие мероприятия** | | | |
| 1. | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4. | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793.  Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941. | | | |
| 2. | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15. | | | |
| 3. | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности? | Пункты 460 ППР |  |
| 4. | Создано ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны на территории объекта? | часть 1.1 статьи 97 Технического регламента |  |
| 5. | Оснащено ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны пожарными автомобилями? | часть 1.2 статьи 97 Технического регламента |  |
| 6. | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: |  |  |
| 6.1. | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей? | Подпункт "а" пункта 460 ППР |  |
| 6.2. | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? | Подпункт "б" пункта 460 ППР |  |
| 6.3. | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? | Подпункт "в" пункта 460 ППР |  |
| 6.4. | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? | Подпункт "г" пункта 460 ППР |  |
| 6.5. | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? | Подпункт "д" пункта 460 ППР |  |
| 6.6. | порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды? | Подпункт "е" пункта 460 ППР |  |
| 6.7. | допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? | Подпункт "ж" пункта 460 ППР |  |
| 6.8. | порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды? | Подпункт "з" пункта 460 ППР |  |
| 6.9. | предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры; термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв? | Подпункт "и" пункта 460 ППР |  |
| 6.10. | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? | Подпункт "к" пункта 460 ППР |  |
| 6.11. | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? | Подпункт "л" пункта 460 ППР |  |
| 7. | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 8. | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 9. | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт "а" пункта 23 ППР |  |
| 9.1. | на чердаках? |  |  |
| 9.2. | в подвалах? |  |  |
| 9.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 9.4. | под свайными пространствами зданий? |  |  |
| 9.5. | Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт "б" пункта 23 ППР |  |
| 9.6. | на чердаках? |  |  |
| 9.7. | на технических этажах? |  |  |
| 9.8. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 9.9. | в других технических помещениях? |  |  |
| 10. | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 11. | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах: | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 11.1. | кладовых? |  |  |
| 11.2. | киосков? |  |  |
| 11.3. | ларьков? |  |  |
| 11.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 12. | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 13. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт "м" пункта 23 ППР |  |
| 14. | Обеспечено ли проверяемым лицом: | Пункт 24 ППР |  |
| 14.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 14.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 14.3. | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 15. | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 16. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 17. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений проверяемым лицом, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 17.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 17.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 18. | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? | Пункт 40(1) ППР |  |
| 19. | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 20. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: | Пункт 61 ППР |  |
| 20.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 20.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 21. | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 22. | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 23. | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? | Пункт 62 ППР |  |
| 24. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Пункт 62 ППР |  |
| 25. | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 25.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 25.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 26. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 27. | Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
| 28. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
| 29. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 30. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| 31. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 32. | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | Пункт 4 ППР |  |
| 33. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | Пункт 6 ППР |  |
| 34. | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | Пункт 12 ППР |  |
| 35. | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 36. | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие: | Пункт 9 ППР |  |
| 36.1. | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара? |  |  |
| 36.2. | телефонной связи? |  |  |
| 36.3. | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)? |  |  |
| 36.4. | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? |  |  |
| 37. | Обеспечил ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? | Пункт 10 ППР |  |
| 38. | Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара? | Пункт 13 ППР |  |
| 39. | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? | Подпункт "о" пункта 23 ППР |  |
| 40. | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт "з" пункта 23 ППР |  |
| 41. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? | Пункт 25 ППР |  |
| 42. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? | Пункт 25 ППР |  |
| 43. | Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе? | Пункт 53 ППР |  |
| 44. | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | Пункт 61 ППР |  |
| 45. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? | Подпункт "д" пункта 136 ППР |  |
| 46. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)? | Пункт 139 ППР |  |
| 47. | Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? | Пункт 8 ППР |  |
| 48. | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): | Пункт 30 ППР |  |
| 48.1. | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? |  |  |
| 48.2. | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? |  |  |
| 49. | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости. | Пункт 31 ППР |  |
| 50. | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия? | Пункт 31 ППР |  |
| 51. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании? | Пункт 31 ППР |  |
| 52. | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки? | Пункт 31 ППР |  |
| 53. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков? | Пункт 31 ППР |  |
| 54. | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): |  |  |
| 54.1. | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? | Подпункт "а" пункта 32 ППР |  |
| 54.2. | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? | Подпункт "в" пункта 32 ППР |  |
| 54.3. | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? | Подпункт "г" пункта 32 ППР |  |
| 54.4. | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? | Подпункт "д" пункта 32 ППР |  |
| 54.5. | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? | Подпункт "е" пункта 32 ППР |  |
| 55. | Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)? | Пункт 137 ППР |  |
| 56. | Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья? | Пункт 137 ППР |  |
| 57. | Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций? | Подпункт "в" пункта 136(1) ППР |  |
| 58. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов? | Пункт 138 ППР |  |
| 59. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах? | Пункт 138 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** | | | |
| 60. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |  |
| 61. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа? |  |  |
| 62. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15. | | | |
| 63. | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 64. | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| **Обозначение мест для курения** | | | |
| 65. | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"? | Пункт 14 ППР |  |
| 66. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено": | Пункт 14 ППР |  |
| 66.1. | на лестничных клетках? |  |  |
| 66.2. | на цокольных этажах? |  |  |
| 66.3. | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| 66.4. | на территории объекта? |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** | | | |
| 67. | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 68. | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 69. | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 70. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 71. | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? | Пункт 55 ППР |  |
| 72. | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | Пункт 55 ППР |  |
| 73. | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 74. | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 75. | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 75.1. | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 75.2. | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 75.3. | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 75.4. | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 75.5. | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 76. | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 77. | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| **Система вентиляции** | | | |
| 78. | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт "а" пункта 48 ППР |  |
| 79. | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "б" пункта 48 ППР |  |
| 80. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "в" пункта 48 ППР |  |
| 81. | Проведена ли проверяемым лицом проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 81.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 81.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 81.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы** | | | |
| 82. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации: | Подпункт "а" пункта 36 ППР |  |
| 82.1. | порогов? |  |  |
| 82.2. | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 82.3. | вращающихся дверей и турникетов? |  |  |
| 82.4. | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? |  |  |
| 83. | Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт "ж" пункта 23 ППР |  |
| 83.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 83.2. | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 83.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 84. | Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 85. | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 86. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 86.1. | в проходах? |  |  |
| 86.2. | в коридорах? |  |  |
| 86.3. | в тамбурах? |  |  |
| 86.4. | на галереях? |  |  |
| 86.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 86.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 86.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 86.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 87. | Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов? | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 88. | Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов: | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 88.1. | сушилок? |  |  |
| 88.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 88.3. | гардеробов? |  |  |
| 89. | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 90. | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт "г" пункта 36 ППР |  |
| 91. | Исключены ли проверяемым лицом: |  |  |
| 91.1. | изменение направления открывания дверей? | Подпункт "ж" пункта 36 ППР |  |
| 91.2. | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | Подпункт "д" пункта 36 ППР |  |
| 91.3. | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? | Подпункт "е" пункта 36 ППР |  |
| 92. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 93. | Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** | | | |
| 94. | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 95. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт "а" пункта 42 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 96. | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 42 ППР |  |
| 97. | Исключены ли проверяемым лицом: | Подпункт "в" пункта 42 ППР |  |
| 97.1. | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 97.2. | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 98. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт "ж" пункта 42 ППР |  |
| 98.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 98.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 99. | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт "г" пункта 42 ППР |  |
| 100. | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт "д" пункта 42 ППР |  |
| 101. | Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |  |
| 102. | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт "е" пункта 42 ППР |  |
| 103. | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт "з" пункта 42 ППР |  |
| 104. | Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации? | Пункт 40 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** | | | |
| 105. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: | Пункт 21 ППР |  |
| 105.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 105.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 106. | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? | Пункт 21 ППР |  |
| 107. | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? | Пункт 21 ППР |  |
| **Территория объекта** | | | |
| 108. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 109. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 109.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 109.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 110. | Исключено ли проверяемым лицом использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? | Пункт 75 ППР |  |
| 111. | Исключено ли проверяемым лицом использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 111.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 111.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 111.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 111.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 112. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен? | Пункт 74 ППР |  |
| 113. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 114. | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 115. | Исключено ли проверяемым лицом использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| 116. | Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта? | Пункты 72(1), 72(2) ППР |  |
| 117. | Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? | Пункт 77 ППР |  |
| 118. | Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? | Пункт 77 ППР |  |
| **Система отопления** | | | |
| 119. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 120. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? | Пункт 81 ППР |  |
| 121. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра? | Пункт 81 ППР |  |
| 122. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? | Пункт 81 ППР |  |
| 123. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 123.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 123.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 123.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 124. | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт "а" пункта 83 ППР |  |
| 125. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт "в" пункта 83 ППР |  |
| 126. | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт "г" пункта 83 ППР |  |
| 127. | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт "д" пункта 83 ППР |  |
| 128. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт "е" пункта 83 ППР |  |
| 129. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт "з" пункта 83 ППР |  |
| 130. | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт "г" пункта 84 ППР |  |
| 131. | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт "е" пункта 84 ППР |  |
| 132. | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? | Пункт 86 ППР |  |
| 133. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 134. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 135. | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| **Категорирование по пожарной опасности** | | | |
| 136. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"? | Пункт 20 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** | | | |
| 137. | Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя? | Подпункт "б" пункта 46 ППР |  |
| 138. | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Пункт 46 ППР |  |
| 139. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 140. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? | Пункт 47 ППР |  |
| 141. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)? | Пункт 47 ППР |  |
| 142. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией? | Пункт 141 ППР |  |
| 143. | Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации? | Пункт 141 ППР |  |
| 144. | Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами? | Пункт 142 ППР |  |
| 145. | Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? | Пункт 142 ППР |  |
| **Лесопильное производство** | | | |
| 146. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины? | Пункт 157 ППР |  |
| 147. | Исключено ли проверяемым лицом применение металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины? | Пункт 158 ППР |  |
| 148. | Исключено ли проверяемым лицом выполнение работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт? | Пункт 159 ППР |  |
| 149. | Применяется ли проверяемым лицом конструкция зонта, не затрудняющая обслуживание и очистку пресса и самого зонта? | Пункт 159 ППР |  |
| 150. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами? | Пункт 160 ППР |  |
| 151. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов? | Пункт 161 ППР |  |
| 152. | Исключена ли проверяемым лицом термообработка недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками? |  |  |
| 153. | Обеспечено ли проверяемым лицом перед укладкой в стопы после термообработки охлаждение древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания? | Пункт 162 ППР |  |
| 154. | Обеспечено ли проверяемым лицом после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями? | Пункт 163 ППР |  |
| 155. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров? | Пункт 164 ППР |  |
| 156. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов? | Пункт 165 ППР |  |
| 157. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями? | Пункт 166 ППР |  |
| 158. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сажи не реже 2 раз в месяц топочно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе? | Пункт 167 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 159. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата? | Пункт 168 ППР |  |
| 160. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесно-волокнистых плит? | Пункт 169 ППР |  |
| 161. | Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут? | Пункт 169 ППР |  |
| 162. | Оборудованы ли проверяемым лицом сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы? | Пункт 170 ППР |  |
| 163. | Проводится ли проверяемым лицом проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты? | Пункт 171 ППР |  |
| 164. | Исключено ли проверяемым лицом нахождение людей и сушки спецодежды в сушильных камерах? | Пункт 172 ППР |  |
| 165. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой? | Пункт 173 ППР |  |
| **Производство спичек** | | | |
| 166. | Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизмов, а также полов и стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина? | Подпункт "а" пункта 174 ППР |  |
| 167. | Обеспечена ли проверяемым лицом уборка и промывка не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха? | Подпункт "б" пункта 174 ППР |  |
| 168. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха? | Подпункт "б" пункта 174 ППР |  |
| 169. | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса зажигательной массы находящейся у автомата, в количестве, необходимом для одной заливки? | Подпункт "в" пункта 174 ППР |  |
| 170. | Производится ли проверяемым лицом очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла? | Подпункт "г" пункта 174 ППР |  |
| 171. | Исключено ли проверяемым лицом наличие спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранении аварий? | Подпункт "д" пункта 174 ППР |  |
| 172. | Обеспечено ли проверяемым лицом опускание макальной плиты в макальное корыто при кратковременных остановках автомата? | Подпункт "е" пункта 174 ППР |  |
| 173. | Исключено ли проверяемым лицом транспортирование зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек? | Подпункт "ж" пункта 174 ППР |  |
| 174. | Обеспечено ли проверяемым лицом поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии? | Подпункт "з" пункта 174 ППР |  |
| 175. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающего сменную потребность? | Подпункт "з" пункта 174 ППР |  |
| 176. | Обеспечено проверяемым лицом закрытие емкостей с запасом материалов? | Подпункт "з" пункта 174 ППР |  |
| 177. | Исключено ли проверяемым лицом применение для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов? | Подпункт "и" пункта 174 ППР |  |
| 178. | Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная уборка рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой? | Подпункт "к" пункта 174 ППР |  |
| 179. | Исключено ли проверяемым лицом измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде? | Подпункт "л" пункта 174 ППР |  |
| 180. | Исключено ли проверяемым лицом засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами? | Подпункт "м" пункта 174 ППР |  |
| 181. | Обеспечена ли проверяемым лицом развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией? | Подпункт "н" пункта 174 ППР |  |
| 182. | Пропитана ли проверяемым лицом огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах? | Пункт 175 ППР |  |
| 183. | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (более 10 малых или 5 больших кассет)? | Пункт 176 ППР |  |
| 184. | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек около коробконабивочных машин (более 3 малых кассет)? | Пункт 177 ППР |  |
| 185. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними? | Пункт 178 ППР |  |
| 186. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте? | Пункт 179 ППР |  |
| 187. | Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин (более 20 ящиков на машину)? | Пункт 180 ППР |  |
| 188. | Исключено ли проверяемым лицом превышение количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата? | Пункт 181 ППР |  |
| 189. | Обеспечена ли проверяемым лицом утилизация отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие? | Пункт 183 ППР |  |
| 190. | Обеспечена ли проверяемым лицом доставка отходов спичечных масс, разведенных водой, к месту утилизации? | Пункт 184 ППР |  |
| **Электростанции** | | | |
| 191. | Исключено ли проверяемым лицом проведение монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции? | Подпункт "а" пункта 186 ППР |  |
| 192. | Обеспечена ли проверяемым лицом при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподачи, а также устройств по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива? | Подпункт "б" пункта 186 ППР |  |
| 193. | Обеспечено ли проверяемым лицом регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущего ремонта и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли на тракте топливоподачи? | Подпункт "в" пункта 186 ППР |  |
| 194. | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливоподачи? | Подпункт "г" пункта 186 ППР |  |
| 195. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение уборки согласно утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений? | Подпункт "г" пункта 186 ППР |  |
| 196. | Обеспечено ли проверяемым лицом уборка пыли гидросмывом или механизированным способом (при необходимости с проведением в отдельных местах ручной уборки, этих работ только после увлажнения пыли распыленной водой)? | Подпункт "г" пункта 186 ППР |  |
| 197. | Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи? | Подпункт "д" пункта 186 ППР |  |
| 198. | Обеспечено ли проверяемым лицом исключение падений топлива при загрузке конвейерных лент, а также его уборка в течение рабочей смены? | Подпункт "е" пункта 186 ППР |  |
| 199. | Исключено ли проверяемым лицом скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент? |  |  |
| 200. | Исключена ли проверяемым лицом остановка конвейеров, нагруженных топливом, за исключением аварийных ситуаций? | Подпункт "ж" пункта 186 ППР |  |
| 201. | Обеспечено ли проверяемым лицом в возможно короткие сроки освобождение (разгрузка) от топлива конвейерных лент, в случае аварийной остановки? | Подпункт "ж" пункта 186 ППР |  |
| 202. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение полного опорожнения бункеров сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования? | Подпункт "з" пункта 186 ППР |  |
| 203. | Обеспечено ли проверяемым лицом перед проведением вулканизационных работ на конвейере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроуборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения? | Подпункт "и" пункта 186 ППР |  |
| 204. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству? | Подпункт "к" пункта 186 ППР |  |
| 205. | Исключено ли проверяемым лицом хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций? | Подпункт "к" пункта 186 ППР |  |
| 206. | Обеспечено ли проверяемым лицом немедленное очищение (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла? | Подпункт "л" пункта 186 ППР |  |
| 207. | Обеспечено ли проверяемым лицом нахождение в исправном состоянии поддонов под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла? | Подпункт "м" пункта 186 ППР |  |
| 208. | Исключена ли проверяемым лицом укладка тряпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании? | Подпункт "м" пункта 186 ППР |  |
| 209. | Обеспечена ли проверяемым лицом в период ремонтов проверка проходимости трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак? | Подпункт "м" пункта 186 ППР |  |
| **Кабельные сооружения** | | | |
| 210. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода? | Подпункт "а" пункта 187 ППР |  |
| 211. | Обеспечено ли проверяемым лицом нанесение на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода? | Подпункт "б" пункта 187 ППР |  |
| 212. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу)? | Подпункт "б" пункта 187 ППР |  |
| 213. | Исключена ли проверяемым лицом прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова? | Подпункт "в" пункта 187 ППР |  |
| 214. | Обеспечено ли проверяемым лицом при эксплуатации кабельных сооружений фиксирование дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии? | Подпункт "г" пункта 187 ППР |  |
| 215. | Исключено ли проверяемым лицом применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта? | Подпункт "д" пункта 187 ППР |  |
| 216. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке? | Подпункт "ж" пункта 187 ППР |  |
| 217. | Обеспечено ли проверяемым лицом перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съемными негорючими плитами? | Подпункт "з" пункта 187 ППР |  |
| 218. | Обеспечено ли проверяемым лицом в помещениях щитов управления с паркетными полами защита деревянных щитов жестью или другим огнезащитным материалом, а снизу асбестом? | Подпункт "з" пункта 187 ППР |  |
| 219. | Обеспечены ли проверяемым лицом съемные негорючие плиты и цельные щиты приспособлениями для быстрого их подъема вручную? | Подпункт "з" пункта 187 ППР |  |
| 220. | Обеспечено ли проверяемым лицом при реконструкции и ремонте недопущение прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов? | Подпункт "и" пункта 187 ППР |  |
| 221. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и другое) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест? | Подпункт "к" пункта 187 ППР |  |
| 222. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции? | Подпункт "л" пункта 187 ППР |  |
| 223. | Обеспечено ли проверяемым лицом содержание маслоприемных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов (или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения? | Пункт 188 ППР |  |
| 224. | Обеспечено ли проверяемым лицом содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприемника? | Пункт 189 ППР |  |
| 225. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и другим) или замасливании гравия? | Пункт 189 ППР |  |
| 226. | Обеспечена ли проверяемым лицом замена гравия при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки? | Пункт 189 ППР |  |
| 227. | Исключено ли проверяемым лицом использование стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов? | Пункт 190 ППР |  |
| 228. | Обеспечено ли проверяемым лицом оборудование и обозначение мест заземления в местах установки передвижной пожарной техники? | Пункт 191 ППР |  |
| 229. | Обеспечено ли проверяемым лицом определение мест заземления передвижной пожарной техники специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны? | Пункт 191 ППР |  |
| **Объекты полиграфической промышленности** | | | |
| 230. | Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие столов и шкафчиков (тумбочек) в отделениях машинного набора листовой нержавеющей или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой? | Пункт 192 ППР |  |
| 231. | Обеспечена ли проверяемым лицом чистка магазинов, матриц и клиньев пожаробезопасными растворами? | Пункт 192 ППР |  |
| 232. | Обеспечена ли проверяемым лицом чистка в исключительных случаях магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией? | Пункт 192 ППР |  |
| 233. | Исключено ли проверяемым лицом подвешивание на металлоподаватель отливных машин влажных слитков? | Подпункт "а" пункта 193 ППР |  |
| 234. | Исключена ли проверяемым лицом загрузка отливного котла наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами? | Подпункт "б" пункта 193 ППР |  |
| 235. | Исключено ли проверяемым лицом оставление на наборных машинах или хранение около них горючих смывочных материалов и масленки с маслом? | Подпункт "в" пункта 193 ППР |  |
| 236. | Исключен ли проверяемым лицом подход к отливочному аппарату и работа на машине в спецодежде, пропитанной горючей жидкостью? | Подпункт "г" пункта 193 ППР |  |
| 237. | Исключены ли проверяемым лицом настилы полов в гартоплавильных отделениях из горючих материалов? | Подпункт "д" пункта 193 ППР |  |
| 238. | Обеспечено ли проверяемым лицом поливание матричного материала (винипласт, восковая масса, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывание фильтровального картона бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу? | Пункт 194 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 239. | Обеспечено ли проверяемым лицом графитирование матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции? | Пункт 195 ППР |  |
| 240. | Исключен ли проверяемым лицом полив матричного материала раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами? | Пункт 196 ППР |  |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** | | | |
| 241. | Разработан ли проверяемым лицом в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? | Пункт 247 ППР |  |
| 242. | Обеспечен ли проверяемым лицом свободный проезд пожарных автомобилей через переезды (количество переездов через пути не менее 2) и переходы внутриобъектовых железнодорожных путей? | Пункт 248 ППР |  |
| 243. | Обеспечен ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрет на: | Подпункт "а" пункта 249 ППР |  |
| 243.1. | установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документацией на данный объект защиты? |  |  |
| 243.2. | нарушение плана расстановки? |  |  |
| 243.3. | уменьшение расстояния между автомобилями? |  |  |
| 244. | Не загромождены ли проверяемым лицом выездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "б" пункта 249 ППР |  |
| 245. | Исключено ли проверяемым лицом проведение кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывки деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "в" пункта 249 ППР |  |
| 246. | Исключено ли проверяемым лицом оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "г" пункта 249 ППР |  |
| 247. | Исключена ли проверяемым лицом заправка горючим и слив из транспортных средств топлива в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "д" пункта 249 ППР |  |
| 248. | Исключено ли проверяемым лицом хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "е" пункта 249 ППР |  |
| 249. | Исключено ли проверяемым лицом подзарядка аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы? | Подпункт "ж" пункта 249 ППР |  |
| 250. | Исключена ли проверяемым лицом установка транспортных средств, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт "и" пункта 249 ППР |  |
| 251. | Исключена ли проверяемым лицом постановка в депо паровозов с действующими топками, а также растопка их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)? | Подпункт "а" пункта 268 ППР |  |
| 252. | Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистка топок и зольников в стойлах депо в неустановленных местах? | Подпункт "б" пункта 268 ППР |  |
| 253. | Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установка подвижного состава с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза? | Подпункт "в" пункта 268 ППР |  |
| 254. | Исключено ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) постановка в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки? | Подпункт "г" пункта 268 ППР |  |
| 255. | Обеспечено ли проверяемым лицом в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок залитие водой шлака и изгари, а также регулярная уборка? | Пункт 269 ППР |  |
| 256. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей: | Пункт 270 ППР |  |
| 256.1. | на расстоянии менее 30 метров? |  |  |
| 256.2. | от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров? |  |  |
| 257. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт? | Пункт 270 ППР |  |
| 258. | Обеспечены ли проверяемым лицом при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах): | Пункт 271 ППР |  |
| 258.1. | подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями? |  |  |
| 258.2. | при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов? |  |  |
| 258.3. | запрет приближения тепловозов к местам очистки на расстояние менее 20 метров и подача сигнал, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении? |  |  |
| 258.4. | закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн? |  |  |
| 259. | Исключено ли проверяемым лицом осуществление заправки клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов? | Пункт 272 ППР |  |
| 260. | Обеспечено ли проверяемым лицом постоянное закрытие крышек люков и приямков на отстойниках и трубопроводах? | Пункт 272 ППР |  |
| 261. | Обеспечено ли проверяемым лицом при заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента? | Пункт 272 ППР |  |
| 262. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей? | Пункт 273 ППР |  |
| 263. | Оборудованы ли проверяемым лицом металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками? | Пункт 274 ППР |  |
| 264. | Обеспечено ли проверяемым лицом внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывозащищенном исполнении? | Пункт 275 ППР |  |
| 265. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену? | Пункт 276 ППР |  |
| 266. | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использования при работе внутри котла цистерны обувь, подбитую стальными пластинами или гвоздями? | Подпункт "а" пункта 277 ППР |  |
| 267. | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) слива остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом: | Подпункт "б" пункта 277 ППР |  |
| 267.1. | в общую канализационную сеть? |  |  |
| 267.2. | в открытые канавы? |  |  |
| 267.3. | в кюветы? |  |  |
| 267.4. | под откос и другое? |  |  |
| 268. | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применения для спуска людей в цистерну: | Подпункт "в" пункта 277 ППР |  |
| 268.1. | переносных стальных лестницы? |  |  |
| 268.2. | деревянных лестницы, обитых сталью? |  |  |
| 269. | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные материалы: | Подпункт "г" пункта 277 ППР |  |
| 269.1. | внутри осматриваемых цистерн? |  |  |
| 269.2. | на их наружных частях? |  |  |
| 270. | Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов: | Подпункт "д" пункта 277 ППР |  |
| 270.1. | в депо очистки? |  |  |
| 270.2. | под эстакады? |  |  |
| 271. | Очищена ли проверяемым лицом полоса отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов? | Пункт 278 ППР |  |
| 272. | Обеспечен ли проверяемым лицом своевременный вывоз валежника, порубочных остатков и кустарника, шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов с полосы отвода? | Пункт 278 ППР |  |
| 273. | Исключена ли проверяемым лицом возможность в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта? | Пункт 278 ППР |  |
| 274. | Обеспечена ли проверяемым лицом засыпка песком, землей и удаление за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы? | Пункт 279 ППР |  |
| 275. | Обеспечена ли проверяемым лицом укладка шпал и брусьев при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах в штабели? | Пункт 280 ППР |  |
| 276. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не менее 3 метров площадка под штабели? | Пункт 280 ППР |  |
| 277. | Обеспечена ли проверяемым лицом укладка штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи? | Пункт 281 ППР |  |
| 278. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров? | Пункт 281 ППР |  |
| 279. | Исключено ли проверяемым лицом складирование сена, соломы и дров: | Пункт 282 ППР |  |
| 279.1. | на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений? |  |  |
| 279.2. | на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи? |  |  |
| 279.3. | в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи? |  |  |
| 280. | Исключено ли проверяемым лицом в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов: | Пункт 283 ППР |  |
| 280.1. | выжигание сухой травянистой растительности? |  |  |
| 280.2. | разведение костров? |  |  |
| 280.3. | сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов? |  |  |
| 280.4. | оставление сухостойных деревьев и кустарников? |  |  |
| 281. | Обеспечено ли проверяемым лицом окаймление мостов на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода? | Пункт 284 ППР |  |
| 282. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка земляных участков под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов? | Пункт 285 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 283. | Исключено ли проверяемым лицом на всех мостах и путепроводах: |  |  |
| 283.1. | устройство под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и лодок? | Подпункт "а" пункта 286 ППР |  |
| 283.2. | заправка керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов? | Подпункт "б" пункта 286 ППР |  |
| 283.3. | содержание пролетных строений и других конструкций не очищенными от нефтепродуктов? | Подпункт "в" пункта 286 ППР |  |
| 283.4. | выжигание под мостами сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала? | Подпункт "г" пункта 286 ППР |  |
| 283.5. | производство огневых работ без разрешения руководителя организации? | Подпункт "д" пункта 286 ППР |  |
| 284. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15-20 вагонов? | Пункт 287 ППР |  |
| 285. | Обеспечено ли проверяемым лицом каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны? | Пункт 288 ППР |  |
| 286. | Обеспечено ли проверяемым лицом установка в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнала оповещения о пожаре? | Пункт 288 ППР |  |
| **Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов** | | | |
| 287. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли? | Пункт 294 ППР |  |
| 288. | Обеспечена ли проверяемым лицом вентиляция, постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий? | Пункт 294 ППР |  |
| 289. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах? | Пункт 295 ППР |  |
| 290. | Обеспечен ли проверяемым лицом пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты? | Пункт 296 ППР |  |
| 291. | Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть? | Пункт 297 ППР |  |
| 292. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)? | Пункт 298 ППР |  |
| 293. | Обеспечено ли проверяемым лицом свободное вращение роликам транспортеров и натяжных барабанов? | Пункт 299 ППР |  |
| 294. | Исключено ли проверяемым лицом буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами? | Пункт 299 ППР |  |
| 295. | Установлены лиу проверяемого лица на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах? | Пункт 300 ППР |  |
| 296. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты? | Пункт 301 ППР |  |
| 297. | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и тому подобное)? | Подпункт "а" пункта 303 ППР |  |
| 298. | Предусмотрены ли проверяемым лицом тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары? | Подпункт "а" пункта 303 ППР |  |
| 299. | Обеспечена ли проверяемым лицом переноска стеклянной тары в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими? | Подпункт "а" пункта 303 ППР |  |
| 300. | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения? | Подпункт "б" пункта 303 ППР |  |
| 301. | Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении? | Подпункт "в" пункта 303 ППР |  |
| 302. | Исключено ли проверяемым лицом использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами? | Пункт 304 ППР |  |
| 303. | Исключено ли проверяемым лицом производство погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой? | Пункт 308 ППР |  |
| 304. | Обеспечено ли проверяемым лицом плавное открывание (без рывков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, люков и крышек при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Пункт 310 ППР |  |
| 305. | Исключены ли проверяемым лицом погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | Пункт 310 ППР |  |
| 306. | Находятся ли у проверяемого лица в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества? | Пункт 310 ППР |  |
| 307. | Обеспечена ли проверяемым лицом проверка исправности имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью? | Пункт 311 ППР |  |
| 308. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы? | Пункт 313 ППР |  |
| 309. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов? | Пункт 314 ППР |  |
| **Автозаправочные станции** | | | |
| 310. | Обеспечена ли проверяемым лицом в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и другое)? | Пункт 438 ППР |  |
| 311. | Соответствует ли у проверяемого лица технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации? | Пункт 439 ППР |  |
| 312. | Исключено ли проверяемым лицом превышение степени заполнения резервуаров топливом свыше 95% их внутреннего геометрического объема? | Пункт 440 ППР |  |
| 313. | Обеспечено ли проверяемым лицом наполнение резервуаров топливом только закрытым способом? | Пункт 445 ППР |  |
| 314. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка технологических систем передвижных автозаправочных станций на специально отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям? | Пункт 452 ППР |  |
| 315. | Исключено ли проверяемым лицом использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия? | Пункт 454 ППР |  |
| 316. | Оснащены ли у проверяемого лица автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения? | Пункт 457 ППР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |