Приложение № 17

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.  Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. | | | | | | | |
| 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | . | | |
|  | | | | | | | |
| 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального | | | | | | | |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка | | | |  | | . | |
|  | | | | | | | |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа | | | | | | | |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки | |  | | | | . | |
|  | | | | | | | |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | | | | | | | |
|  | | | | | . | | |
|  | | | | | | | |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и | | | | | | | |
| заполняющего проверочный лист |  | | | | . | | |
|  | | | | | | | |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. | | | |
| **Общие мероприятия** | | | |
| 1. | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности? | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4. | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793.  Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941. | | | |
| 2. | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15. | | | |
| 3. | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности? | Пункты 2, 460 ППР |  |
| 4. | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: |  |  |
| 4.1 | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей? | Подпункт "а" пункта 461 ППР |  |
| 4.2 | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? | Подпункт "б" пункта 461 ППР |  |
| 4.3 | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? | Подпункт "в" пункта 461 ППР |  |
| 4.4 | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? | Подпункт "г" пункта 461 ППР |  |
| 4.5 | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? | Подпункт "д" пункта 461 ППР |  |
| 4.6 | порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды? | Подпункт "е" пункта 461 ППР |  |
| 4.7 | допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции? | Подпункт "ж" пункта 461 ППР |  |
| 4.8 | порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды? | Подпункт "з" пункта 461 ППР |  |
| 4.9 | предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв? | Подпункт "и" пункта 461 ППР |  |
| 4.10 | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)? | Подпункт "к" пункта 461 ППР |  |
| 4.11 | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? | Подпункт "л" пункта 461 ППР |  |
| 5. | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 6. | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 7. | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт "а" пункта 23 ППР |  |
| 7.1. | на чердаках? |  |  |
| 7.2. | в подвалах? |  |  |
| 7.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 7.4. | под свайными пространством зданий? |  |  |
| 8. | Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт "б" пункта 23 ППР |  |
| 8.1. | на чердаках? |  |  |
| 8.2. | на технических этажах? |  |  |
| 8.3. | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 8.4. | в других технических помещениях? |  |  |
| 9. | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 10. | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах: | Подпункт "в" пункта 23 ППР |  |
| 10.1. | кладовых? |  |  |
| 10.2. | киосков? |  |  |
| 10.3. | ларьков? |  |  |
| 10.4. | других подобных помещений? |  |  |
| 11. | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 12. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт "м" пункта 23 ППР |  |
| 13. | Обеспечены ли проверяемым лицом: | Пункт 24 ППР |  |
| 13.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 13.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 13.3. | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 14. | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 15. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
| 16. | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 16.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 16.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 17. | Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? | Пункт 40(1) ППР |  |
| 18. | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 19. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: | Пункт 61 ППР |  |
| 19.1. | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 19.2. | систем противопожарной защиты? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 20. | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 21. | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 22. | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? | Пункт 62 ППР |  |
| 23. | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Пункт 62 ППР |  |
| 24. | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 24.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 24.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 25. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 26. | Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
| 27. | Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
| 28. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 29. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| 30. | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 31. | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | Пункт 4 ППР |  |
| 32. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | Пункт 6 ППР |  |
| 33. | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | Пункт 12 ППР |  |
| 34. | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? | Пункт 12 ППР |  |
| 35. | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие: | Пункт 9 ППР |  |
| 35.1. | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара? |  |  |
| 35.2. | телефонной связи? |  |  |
| 35.3. | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)? |  |  |
| 35.4. | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека На каждого дежурного? |  |  |
| 36. | Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? | Пункт 10 ППР |  |
| 37. | Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара? | Пункт 13 ППР |  |
| 38. | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? | Подпункт "о" пункта 23 ППР |  |
| 39. | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт "з" пункта 23 ППР |  |
| 40. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? | Пункт 25 ППР |  |
| 41. | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? | Пункт 25 ППР |  |
| 42. | Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе? | Пункт 53 ППР |  |
| 43. | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | Пункт 61 ППР |  |
| 44. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? | Подпункт "д" пункта 136 ППР |  |
| 45. | Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)? | Пункт 139 ППР |  |
| 46. | Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? | Пункт 8 ППР |  |
| 47. | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): | Пункт 30 ППР |  |
| 47.1. | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? |  |  |
| 47.2. | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? |  |  |
| 48. | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости? | Пункт 31 ППР |  |
| 49. | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия? | Пункт 31 ППР |  |
| 50. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании? | Пункт 31 ППР |  |
| 51. | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки? | Пункт 31 ППР |  |
| 52. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков? | Пункт 31 ППР |  |
| 53. | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): |  |  |
| 54. | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? | Подпункт "а" пункта 32 ППР |  |
| 55. | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? | Подпункт "в" пункта 32 ППР |  |
| 56. | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? | Подпункт "г" пункта 32 ППР |  |
| 57. | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? | Подпункт "д" пункта 32 ППР |  |
| 58. | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? | Подпункт "е" пункта 32 ППР |  |
| 59. | Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)? | Пункт 137 ППР |  |
| 60. | Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья? | Пункт 137 ППР |  |
| 61. | Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций? | Подпункт "в" пункта 136(1) ППР |  |
| 62. | Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов? | Пункт 138 ППР |  |
| 63. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах? | Пункт 138 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** | | | |
| 64. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |  |
| 65. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа? |  |  |
| 66. | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13. | | | |
| 67. | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
| 68. | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| **Обозначение мест для курения** | | | |
| 69. | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"? | Пункт 14 ППР |  |
| 69.1. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено": | Пункт 14 ППР |  |
| 69.2. | на лестничных клетках? |  |  |
| 69.3. | на цокольных этажах? |  |  |
| 69.4. | в подвальных и чердачных помещениях? |  |  |
| 69.5. | на территории объекта? |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** | | | |
| 70. | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
| 71. | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 72. | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? | Пункты 55, 59 ППР |  |
| 73. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 74. | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? | Пункт 55 ППР |  |
| 75. | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | Пункт 55 ППР |  |
| 76. | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 77. | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 78. | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 78.1. | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 78.2. | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 78.3. | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 78.4. | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 78.5. | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 79. | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 80. | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| **Система вентиляции** | | | |
| 81. | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт "а" пункта 48 ППР |  |
| 82. | Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "б" пункта 48 ППР |  |
| 83. | Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт "в" пункта 48 ППР |  |
| 84. | Проведена ли проверка проверяемым лицом: | Пункт 49 ППР |  |
| 84.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 84.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 84.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы** | | | |
| 85. | Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт "а" пункта 36 ППР |  |
| 85.1. | порогов? |  |  |
| 85.2. | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 85.3. | вращающихся дверей и турникетов? |  |  |
| 85.4. | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? |  |  |
| 86. | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт "ж" пункта 23 ППР |  |
| 86.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 86.2. | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 86.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 87. | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт "к" пункта 23 ППР |  |
| 88. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 89. | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 90. | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 90.1. | в проходах? |  |  |
| 90.2. | в коридорах? |  |  |
| 90.3. | в тамбурах? |  |  |
| 90.4. | на галереях? |  |  |
| 90.5. | в лифтовых холлах? |  |  |
| 90.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 90.7. | в дверных проемах? |  |  |
| 90.8. | в эвакуационных люках? |  |  |
| 91. | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет блокирования дверей эвакуационных выходов? | Подпункт "б" пункта 36 ППР |  |
| 92. | Обеспечен ли проверяемым лицом запрет обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 92.1. | сушилок? |  |  |
| 92.2. | вешалок для одежды? |  |  |
| 92.3. | гардеробов? |  |  |
| 93. | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? | Подпункт "в" пункта 36 ППР |  |
| 94. | Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт "г" пункта 36 ППР |  |
| 95. | Исключены ли проверяемым лицом: |  |  |
| 95.1. | изменение направления открывания дверей? | Подпункт "ж" пункта 36 ППР |  |
| 95.2. | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | Подпункт "д" пункта 36 ППР |  |
| 95.3. | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? | Подпункт "е" пункта 36 ППР |  |
| 96. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 97. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** | | | |
| 98. | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 99. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт "а" пункта 42 ППР |  |
| 100. | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 42 ППР |  |
| 101. | Исключены ли проверяемым лицом: | Подпункт "в" пункта 42 ППР |  |
| 101.1. | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 101.2. | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 102. | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт "ж" пункта 42 ППР |  |
| 102.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 102.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 103. | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт "г" пункта 42 ППР |  |
| 104. | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт "д" пункта 42 ППР |  |
| 105. | Исключено ли проверяемым лицом использование не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |  |
| 106. | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт "е" пункта 42 ППР |  |
| 107. | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт "з" пункта 42 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** | | | |
| 108. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: | Пункт 21 ППР |  |
| 108.1. | строительных конструкций? |  |  |
| 108.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 109. | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? | Пункт 21 ППР |  |
| 110. | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? | Пункт 21 ППР |  |
| **Территория объекта** | | | |
| 111. | Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 112. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 112.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |  |  |
| 112.2. | около противопожарных стен? |  |  |
| 113. | Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? | Пункт 75 ППР |  |
| 114. | Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 114.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 114.2. | стоянки транспорта? |  |  |
| 114.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |  |  |
| 114.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 115. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен? | Пункт 74 ППР |  |
| 116. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 117. | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 118. | Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| **Система отопления** | | | |
| 119. | Исключено ли проверяемым лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 120. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? | Пункт 81 ППР |  |
| 121. | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра? | Пункт 81 ППР |  |
| 122. | Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 122.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |  |  |
| 122.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 122.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 123. | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт "а" пункта 83 ППР |  |
| 124. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт "в" пункта 83 ППР |  |
| 125. | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт "г" пункта 83 ППР |  |
| 126. | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт "д" пункта 83 ППР |  |
| 127. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт "е" пункта 83 ППР |  |
| 128. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт "з" пункта 83 ППР |  |
| 129. | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт "г" пункта 84 ППР |  |
| 130. | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт "е" пункта 84 ППР |  |
| 131. | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? | Пункт 86 ППР |  |
| 132. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 133. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 134. | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| **Категорирование по пожарной опасности** | | | |
| 135. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"? | Пункт 20 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** | | | |
| 136. | Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя? | Подпункт "б" пункта 46 ППР |  |
| 137. | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Пункт 46 ППР |  |
| 138. | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 139. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? | Пункт 47 ППР |  |
| 140. | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)? | Пункт 47 ППР |  |
| 141. | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией? | Пункт 141 ППР |  |
| 142. | Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации? | Пункт 141 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 143. | Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами? | Пункт 142 ППР |  |
| 144. | Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? | Пункт 142 ППР |  |
| **Объекты хранения** | | | |
| 145. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и другое)? | Пункт 339 ППР |  |
| 146. | Исключено ли проверяемым лицом совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами? | Пункт 340 ППР |  |
| 147. | Защищены ли проверяемым лицом от солнечного и иного теплового воздействия: | Пункт 341 ППР |  |
| 147.1. | баллоны с горючими газами? |  |  |
| 147.2. | емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? |  |  |
| 147.3. | аэрозольные упаковки? |  |  |
| 148. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах? | Пункт 342 ППР |  |
| 149. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | Пункт 343 ППР |  |
| 150. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы? | Пункт 344 ППР |  |
| 151. | Исключено ли проверяемым лицом на рабочих местах превышение сменной потребности по количеству легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Пункт 344 ППР |  |
| 152. | Не осуществляется ли проверяемым лицом: | Пункт 345 ППР |  |
| 152.1. | стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях? |  |  |
| 152.2. | ремонт погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях? |  |  |
| 152.3. | стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах? |  |  |
| 152.4. | ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах? |  |  |
| 152.5. | стоянка транспортных средств в складских помещениях? |  |  |
| 152.6. | ремонт транспортных средств в складских помещениях? |  |  |
| 152.7. | стоянка транспортных средств на дебаркадерах? |  |  |
| 152.8. | ремонт транспортных средств на дебаркадерах? |  |  |
| 153. | Обеспечена ли проверяемым лицом уборка грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | Пункт 346 ППР |  |
| 154. | Обеспечено ли проверяемым лицом производство всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с: | Пункт 347 ППР |  |
| 154.1. | вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |  |
| 154.2. | проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |  |
| 154.3. | мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |  |
| 154.4. | расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |  |
| 154.5. | приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |  |
| 155. | Исключено ли проверяемым лицом: | Пункт 348 ППР |  |
| 155.1. | применение в помещениях складов дежурного освещения? |  |  |
| 155.2. | использование газовых плит и электронагревательных приборов в помещениях складов? |  |  |
| 156. | Обеспечено ли проверяемым лицом обесточивание оборудования складов по окончании рабочего дня? | Пункт 349 ППР |  |
| 157. | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 158. | Исключено ли проверяемым лицом превышение площади одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров? | Пункт 350 ППР |  |
| 159. | Исключен ли проверяемым лицом въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б, В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности? | Пункт 351 ППР |  |
| 160. | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние: | Пункт 352 ППР |  |
| 160.1. | обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами? |  |  |
| 160.2. | переезды через обвалования? |  |  |
| 161. | Исключены ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: |  |  |
| 161.1. | эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры? | Подпункт "а" пункта 353 ППР |  |
| 161.2. | эксплуатация негерметичной запорной арматуры? | Подпункт "а" пункта 353 ППР |  |
| 161.3. | эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства? | Подпункт "б" пункта 353 ППР |  |
| 161.4. | наличие деревьев, кустарников, и сухой растительности внутри обвалований? | Подпункт "в" пункта 353 ППР |  |
| 161.5. | установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов? | Подпункт "г" пункта 353 ППР |  |
| 161.6. | переполнение резервуаров и цистерн? | Подпункт "д" пункта 353 ППР |  |
| 161.7. | отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов? | Подпункт "е" пункта 353 ППР |  |
| 161.8. | слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы? | Подпункт "ж" пункта 353 ППР |  |
| 162. | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: |  |  |
| 162.1. | устройство дыхательных клапанов и огнепреградителей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей? | Подпункт "а" пункт 354 ППР |  |
| 162.2. | очистка клапанов и сеток ото льда при осмотрах дыхательной арматуры? | Подпункт "б" пункт 354 ППР |  |
| 162.3. | отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами? |  |  |
| 162.4. | отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование? | Подпункт "в" пункт 354 ППР |  |
| 162.5. | хранение жидкости только в исправной таре? | Подпункт "г" пункт 354 ППР |  |
| 162.6. | уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? |  |  |
| 163. | Исключен ли проверяемым лицом розлив нефтепродуктов, а также хранение упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках? | Подпункт "д" пункт 354 ППР |  |
| 164. | Обеспечены ли проверяемым лицом (при хранении газа): |  |  |
| 164.1. | закрашивание белой краской, где хранятся баллоны с газом? | Подпункт "а" пункт 355 ППР |  |
| 164.2. | оборудование солнцезащитными негорючими устройствами окон помещений, где хранятся баллоны с газом? | Подпункт "а" пункт 355 ППР |  |
| 164.3. | выполнение из негорючих материалов сооружений, защищающих баллоны от осадков и солнечных лучей при хранении баллонов с газом на открытых площадках? | Подпункт "б" пункт 355 ППР |  |
| 164.4. | хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом? | Подпункт "в" пункт 355 ППР |  |
| 164.5. | размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий? | Подпункт "г" пункт 355 ППР |  |
| 164.6. | выполнение шкафов и будок, где размещаются баллоны из негорючих материалов и с естественной вентиляцией, исключающей образование в них взрывоопасных смесей? | Подпункт "г" пункт 355 ППР |  |
| 164.7. | исключение попадания масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов? | Подпункт "д" пункт 355 ППР |  |
| 164.8. | исключение при перекантовке баллонов с кислородом вручную браться за клапаны? | Подпункт "д" пункт 355 ППР |  |
| 164.9. | установка в помещениях газоанализаторов для контроля за образованием взрывоопасных концентраций? | Подпункт "е" пункт 355 ППР |  |
| 164.10. | установка при отсутствии газоанализаторов порядка отбора и контроля проб газовоздушной среды? | Подпункт "е" пункт 355 ППР |  |
| 164.11. | уборка баллонов при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место? | Подпункт "ж" пункт 355 ППР |  |
| 164.12. | запрет допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами? | Подпункт "з" пункт 355 ППР |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 164.13. | хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение? | Подпункт "и" пункт 355 ППР |  |
| 164.14. | хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, клапаны закрыты предохранительными колпаками, а также обращены в одну сторону? | Подпункт "и" пункт 355 ППР |  |
| 164.15. | исключение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом? | Подпункт "к" пункт 355 ППР |  |
| 164.16. | помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией? | Подпункт "л" пункт 355 ППР |  |
| 165. | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, светильников и электропроводов не менее 0,5 метра? | Пункт 356 ППР |  |
| 166. | Исключено ли проверяемым лицом хранение совместно с зерном других материалов и оборудования? | Подпункт "а" пункт 357 ППР |  |
| 167. | Исключено ли проверяемым лицом применение внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания? | Подпункт "б" пункт 357 ППР |  |
| 168. | Исключены ли проверяемым лицом работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада? | Подпункт "в" пункт 357 ППР |  |
| 169. | Исключен ли проверяемым лицом розжиг сушилок: | Подпункт "г" пункт 357 ППР |  |
| 169.1. | работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? |  |  |
| 169.2. | работающих на жидком топливе, с помощью факелов? |  |  |
| 170. | Исключена ли проверяемым лицом работа на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрозажигания или без них? | Подпункт "д" пункт 357 ППР |  |
| 171. | Исключена ли проверяемым лицом засыпка зерна выше уровня транспортерной ленты и допуск трения ленты о конструкции транспортера? | Подпункт "е" пункт 357 ППР |  |
| 172. | Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа? | Пункт 358 ППР |  |
| 173. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы? | Пункт 358 ППР |  |
| 174. | Установлен ли проверяемым лицом передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада? | Пункт 359 ППР |  |
| 175. | Исключено ли проверяемым лицом устройство топок сушилок и вылет искр? | Пункт 359 ППР |  |
| 176. | Оборудованы ли проверяемым лицом дымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки? | Пункт 359 ППР |  |
| 177. | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка на складах по хранению лесных материалов мест, отведенных под штабели, до грунта: | Подпункт "а" пункт 360 ППР |  |
| 177.1. | от травяного покрова? |  |  |
| 177.2. | от горючего мусора и отходов? |  |  |
| 178. | Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабели? | Подпункт "а" пункт 360 ППР |  |
| 179. | Исключено ли проверяемым лицом производство на складах по хранению лесных материалов работ, не связанных с хранением лесных материалов? | Подпункт "б" пункт 360 ППР |  |
| 180. | Обеспечено ли проверяемым лицом устройство помещений для обогрева рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса? | Подпункт "в" пункт 360 ППР |  |
| 181. | Обеспечено ли проверяемым лицом применение для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления? | Подпункт "в" пункт 360 ППР |  |
| 182. | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса? | Подпункт "г" пункт 360 ППР |  |
| 183. | Обеспечено ли проверяемым лицом освобождение площадки вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора? | Подпункт "г" пункт 360 ППР |  |
| 184. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение горюче-смазочные материалов для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля? | Подпункт "г" пункт 360 ППР |  |
| 185. | Обеспечена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров? | Подпункт "д" пункт 360 ППР |  |
| 186. | Исключено ли проверяемым лицом превышение общего объема, не уложенных в штабели пиломатериалов, суточного поступления их на склад? | Подпункт "д" пункт 360 ППР |  |
| 187. | Исключена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам? | Подпункт "е" пункт 360 ППР |  |
| 188. | Обеспечена ли проверяемым лицом на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках? | Подпункт "ж" пункт 360 ППР |  |
| 189. | Обеспечен ли проверяемым лицом сбор использованной водонепроницаемой бумаги, ее обрывков и обрезков в контейнеры? | Подпункт "ж" пункт 360 ППР |  |
| 190. | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перегородок и служебных помещений? | Подпункт "з" пункт 360 ППР |  |
| 191. | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах по хранению лесных материалов щепы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала? | Подпункт "и" пункт 360 ППР |  |
| 192. | Исключена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа: |  |  |
| 192.1. | укладка угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца? | Подпункт "а" пункт 361 ППР |  |
| 192.2. | приемка угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания? | Подпункт "б" пункт 361 ППР |  |
| 192.3. | транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункера? | Подпункт "в" пункт 361 ППР |  |
| 193. | Исключено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа расположение штабелей угля и торфа: |  |  |
| 193.1. | над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и тому подобное)? | Подпункт "г" пункт 361 ППР |  |
| 193.2. | над проложенными электрокабелями? | Подпункт "г" пункт 361 ППР |  |
| 193.3. | над проложенными нефтегазопроводами? | Подпункт "г" пункт 361 ППР |  |
| 193.4. | не организованное хранение выгруженного топлива в течение более 2 суток? | Подпункт "д" пункт 361 ППР |  |
| 194. | Обеспечена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели? | Подпункт "а" пункт 362 ППР |  |
| 195. | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца исключение попадания в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов? | Подпункт "б" пункт 362 ППР |  |
| 196. | Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей? | Подпункт "в" пункт 362 ППР |  |
| 197. | Исключены ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием? | Подпункт "г" пункт 362 ППР |  |
| 198. | Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры? | Подпункт "д" пункт 362 ППР |  |
| 199. | Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа? | Подпункт "е" пункт 362 ППР |  |
| 200. | Обеспечена ли проверяемым лицом разработка в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? | Пункт 247 ППР |  |
| 201. | Исключена ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями? | Подпункт "а" пункта 249 ППР |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |  | (дата) | | | |