Приложение № 4

к приказу МЧС России

от 28 июня 2018 года № 261

**Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания театра, кинотеатра, концертного зала, клуба, цирка, спортивного сооружения с трибунами, библиотеки и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. |  |
|      1. Наименование органа государственного контроля (надзора):  |  |  |
|  | .  |  |
|  |  |
|      2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального  |  |
| предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка  |  | .  |
|  |  |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты  |  |
|  | .  |  |
|  |  |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа  |  |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки  |  | .  |  |
|  |  |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре  |  |
| проверок  |  | .  |  |
|  |  |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и  |  |
| заполняющего проверочный лист  |  | .  |  |
|  |  |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов  | Ответы на вопросы  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.  |
| **Общие мероприятия**  |
| 1.  | Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:  | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  |  |
| 1.1.  | наличию системы обеспечения пожарной безопасности?  | "О противопожарном режиме" (далее - ППР).  |  |
| 1.2.  | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?  |  |  |
| 1.3.  | наружному противопожарному водоснабжению?  |  |  |
| 1.4.  | проездам и подъездам для пожарной техники?  |  |  |
| 1.5.  | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?  |  |  |
| 1.6.  | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?  |  |  |
| 1.7.  | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?  |  |  |
| 1.8.  | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?  |  |  |
| 1.9.  | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?  |  |  |
| 1.10.  | иным системам противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.11.  | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?  |  |  |
| 1.12.  | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?  |  |  |
| 1.13.  | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?  |  |  |
| 1.14.  | расчетным величинам пожарных рисков?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст.3579; 16.07.2012, № 29, ст.3997; 08.07.2013, № 27, ст.3477; 30.06.2014, № 26, ст.3366; 20.07.2015, № 29, ст.4360; 04.07.2016, № 27, ст.4234; 31.07.2017, № 31, ст.4793. Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст.2415; 03.03.2014, № 9, ст.906; 30.06.2014, № 26, ст.3577; 16.03.2015, № 11, ст.1607; 16.11.2015, № 46, ст.6397; 11.04.2016, № 15, ст.2105; 29.08.2016, № 35, ст.5327; 27.03.2017, № 13, ст.1941.  |
| 2.  | Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?  | часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.  |
| 3.  | Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?  | Пункты 2, 460 ППР  |  |
| 4.  | Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:  |  |  |
| 4.1.  | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?  | Подпункт "а" пункта 461 ППР  |  |
| 4.2.  | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?  | Подпункт "б" пункта 461 ППР  |  |
| 4.3.  | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?  | Подпункт "в" пункта 461 ППР  |  |
| 4.4.  | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?  | Подпункт "г" пункта 461 ППР  |  |
| 4.5.  | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?  | Подпункт "д" пункта 461 ППР  |  |
| 4.6.  | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?  | Подпункт "к" пункта 461 ППР  |  |
| 4.7.  | допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?  | Подпункт "л" пункта 461 ППР  |  |
| 5.  | Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 6.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?  | Пункт 22 ППР  |  |
| 7.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:  | Подпункт "а" пункта 23 ППР  |  |
| 7.1.  | на чердаках?  |  |  |
| 7.2.  | в подвалах?  |  |  |
| 7.3.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 7.4.  | под свайными пространством зданий?  |  |  |
| 8.  | Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 23 ППР  |  |
| 8.1.  | на чердаках?  |  |  |
| 8.2.  | на технических этажах?  |  |  |
| 8.3.  | в вентиляционных камерах?  |  |  |
| 8.4.  | в других технических помещениях?  |  |  |
| 9.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 10.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах:  | Подпункт "в" пункта 23 ППР  |  |
| 13.1.  | кладовых?  |  |  |
| 13.2.  | киосков?  |  |  |
| 13.3.  | ларьков?  |  |  |
| 13.4.  | других подобных помещений?  |  |  |
| 11.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 12.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?  | Подпункт "м" пункта 23 ППР  |  |
| 13.  | Обеспечены ли проверяемым лицом:  | Пункт 24 ППР  |  |
| 13.1.  | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?  |  |  |
| 13.2.  | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?  |  |  |
| 13.3.  | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?  |  |  |
| 14.  | Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?  | Пункт 26 ППР  |  |
| 15.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?  | Пункт 37(1) ППР  |  |
| 16.  | Соответствуют транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 16.1.  | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?  |  |  |
| 16.2.  | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?  |  |  |
| 17.  | Исключено ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?  | Пункт 40(1) ППР  |  |
| 18.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?  | Пункт 43 ППР  |  |
| 19.  | Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 20.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:  | Пункт 61 ППР  |  |
| 20.1.  | систем предотвращения пожара?  |  |  |
| 20.2.  | систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 21.  | Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 22.  | Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 23.  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 24.  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?  | Пункт 62 ППР  |  |
| 25.  | Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:  | Пункт 63 ППР  |  |
| 25.1.  | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 25.2.  | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?  |  |  |
| 26.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?  | Пункт 64 ППР  |  |
| 27.  | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?  | Пункт 65 ППР  |  |
| 28.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?  | Пункт 20 ППР  |  |
| 29.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?  | Пункт 7 ППР  |  |
| 30.  | Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?  | Пункт 4 ППР  |  |
| 31.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?  | Пункт 6 ППР  |  |
| 32.  | Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на размещение:  | Пункт 11 ППР  |  |
|  | детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?  |  |  |
|  | более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?  |  |  |
|  | детей на этаже с одним эвакуационным выходом?  |  |  |
| 33.  | Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?  | Пункт 12 ППР  |  |
| 34.  | Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?  | Пункт 12 ППР  |  |
| 35.  | Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?  | Подпункт "о" пункта 23 ППР  |  |
| 36.  | Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?  | Подпункт "з" пункта 23 ППР  |  |
| 37.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 38.  | Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?  | Пункт 25 ППР  |  |
| 39.  | Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?  | Пункт 61 ППР  |  |
| 40.  | Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другое):  | Пункт 30 ППР  |  |
| 40.1.  | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?  |  |  |
| 40.2.  | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?  |  |  |
| 41.  | Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 42.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 43.  | Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 44.  | Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 45.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?  | Пункт 31 ППР  |  |
| 46.  | Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):  |  |  |
| 46.1.  | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?  | Подпункт "а" пункта 32 ППР  |  |
| 46.2.  | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?  | Подпункт "в" пункта 32 ППР  |  |
| 46.3.  | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?  | Подпункт "г" пункта 32 ППР  |  |
| 46.4.  | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?  | Подпункт "д" пункта 32 ППР  |  |
| 46.5.  | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?  | Подпункт "е" пункта 32 ППР  |  |
| 47.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?  | Пункт 44 ППР  |  |
| 48.  | Обеспечено ли проверяемым лицом использование светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?  | Пункт 44 ППР  |  |
| 49.  | Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации животных из цирка в случае пожара?  | Пункт 106 ППР  |  |
| 50.  | Обеспечено ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?  | Пункт 107 ППР  |  |
| 51.  | Выполнена ли проверяемым лицом обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и другое), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акт с указанием даты пропитки и срока ее действия?  | Пункт 108 ППР  |  |
| 52.  | Исключено ли поверяемым лицом размещение в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для двух спектаклей?  | Пункт 109 ППР  |  |
| 53.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами?  | Пункт 109 ППР  |  |
| 54.  | Обеспечен ли проверяемым лицом при оформлении постановок свободный круговой проход шириной не менее 1 метра вокруг планшета сцены?  | Пункт 110 ППР  |  |
| 55.  | Обеспечен ли проверяемым лицом по окончании спектакля разбор и уборка со сцены всех декораций и бутафории в складские помещения?  | Пункт 110 ППР  |  |
| 56.  | Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов?  | Пункт 111 ППР  |  |
| 57.  | Нанесена ли проверяемым лицом на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса?  | Пункт 112 ППР  |  |
| 58.  | Не выступают ли декорации и другие предметы оформления сцены за красную линию?  | Пункт 112 ППР  |  |
| 59.  | Опускается ли противопожарный занавес по окончании спектакля (репетиции)?  | Пункт 113 ППР  |  |
| 60.  | Предусмотрено ли проверяемым лицом плотное примыкание противопожарного занавеса к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки)?  | Пункт 113 ППР  |  |
| 61.  | Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?  | Пункт 114 ППР  |  |
| 62.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?  | Пункт 114 ППР  |  |
| 63.  | Обеспечено ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейеров?  | Пункты 111, 114.1 и Приложение № 1 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности**  |
| 64.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам  |  |
| 65.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?  | пожарной безопасности работников организаций"  |  |
| 66.  | Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.  |
| 67.  | Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?  | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645  |  |
| 68.  | Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?  |  |  |
| **Обозначение мест для курения**  |
| 69.  | Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?  | Пункт 14 ППР  |  |
| 70.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":  | Пункт 14 ППР  |  |
| 70.1.  | на лестничных клетках?  |  |  |
| 70.2.  | на цокольных этажах?  |  |  |
| 70.3.  | в подвальных и чердачных помещениях?  |  |  |
| 70.4.  | на территории объекта?  |  |  |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение**  |
| 71.  | Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?  | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР  |  |
| 72.  | Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 73.  | Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?  | Пункты 55, 59 ППР  |  |
| 74.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 75.  | Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 76.  | Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 77.  | Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?  | Пункт 55 ППР  |  |
| 78.  | Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?  | Пункт 56 ППР  |  |
| 79.  | Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?  | Пункт 57 ППР  |  |
| 79.1.  | присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?  |  |  |
| 79.2.  | соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?  |  |  |
| 79.3.  | организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?  |  |  |
| 79.4.  | обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?  |  |  |
| 79.5.  | обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?  |  |  |
| 80.  | Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?  | Пункт 58 ППР  |  |
| 81.  | Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?  | Пункт 70 ППР  |  |
| 82.  | Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?  | Пункт 475 ППР  |  |
| 83.  | Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?  | Пункт 475 ППР  |  |
| 84.  | Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?  | Пункт 477 ППР  |  |
| 85.  | Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?  | Пункт 477 ППР  |  |
| 86.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?  | Пункт 478 ППР  |  |
| 87.  | Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей  | Пункт 478 ППР  |  |
| 88.  | Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1°С)?  | Пункт 479 ППР  |  |
| 89.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?  | Пункт 480 ППР  |  |
| 90.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?  | Пункт 480 ППР  |  |
| 91.  | Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?  | Пункт 481 ППР  |  |
| 92.  | Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?  | Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР  |  |
| 93.  | Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?  | Пункт 60 ППР  |  |
| 94.  | Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?  | Пункт 60(1) ППР  |  |
| 95.  | Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?  | Пункт 60(1) ППР  |  |
| **Система вентиляции**  |
| 96.  | Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?  | Подпункт "а" пункта 48 ППР  |  |
| 97.  | Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "б" пункта 48 ППР  |  |
| 98.  | Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?  | Подпункт "в" пункта 48 ППР  |  |
| 99.  | Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?  | Пункт 50 ППР  |  |
| 100.  | Проведена ли проверяемым лицом проверка:  | Пункт 49 ППР  |  |
| 100.1.  | огнезадерживающих устройств в воздуховодах?  |  |  |
| 100.2.  | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?  |  |  |
| 100.3.  | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?  |  |  |
| **Эвакуационные пути и выходы**  |
| 101.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:  | Подпункт "а" пункта 36 ППР  |  |
| 101.1.  | порогов?  |  |  |
| 101.2.  | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?  |  |  |
| 101.3.  | вращающихся дверей и турникетов?  |  |  |
| 101.4.  | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?  |  |  |
| 102.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:  | Подпункт "ж" пункта 23 ППР  |  |
| 102.1.  | на подходах к первичным средствам пожаротушения?  |  |  |
| 102.2.  | у дверей эвакуационных выходов?  |  |  |
| 102.3.  | при выходах на наружные эвакуационные лестницы?  |  |  |
| 103.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?  | Подпункт "к" пункта 23 ППР  |  |
| 104.  | Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?  | Пункт 35 ППР  |  |
| 105.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 105.1.  | в проходах?  |  |  |
| 105.2.  | в коридорах?  |  |  |
| 105.3.  | в тамбурах?  |  |  |
| 105.4.  | на галереях?  |  |  |
| 105.5.  | в лифтовых холлах?  |  |  |
| 105.6.  | на лестничных площадках и маршах лестниц?  |  |  |
| 105.7.  | в дверных проемах?  |  |  |
| 105.8.  | в эвакуационных люках?  |  |  |
| 106.  | Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?  | Подпункт "б" пункта 36 ППР  |  |
| 107.  | Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 107.1.  | сушилок?  |  |  |
| 107.2.  | вешалок для одежды?  |  |  |
| 107.3.  | гардеробов?  |  |  |
| 108.  | Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?  | Подпункт "в" пункта 36 ППР  |  |
| 109.  | Исключено ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?  | Подпункт "г" пункта 36 ППР  |  |
| 110.  | Исключены ли проверяемым лицом:  |  |  |
| 110.1.  | изменение направления открывания дверей?  | Подпункт "ж" пункта 36 ППР  |  |
| 110.2.  | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?  | Подпункт "д" пункта 36 ППР  |  |
| 110.3.  | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?  | Подпункт "е" пункта 36 ППР  |  |
| 111.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?  | Пункт 37 ППР  |  |
| 112.  | Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?  | Пункт 43 ППР  |  |
| 113.  | Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?  | Подпункт "д" пункта 23 ППР  |  |
| 114.  | Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?  | Подпункт "и" пункта 23 ППР  |  |
| 115.  | Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?  | Пункт 39 ППР  |  |
| **Электротехническая продукция**  |
| 116.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?  | Пункт 41 ППР  |  |
| 117.  | Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?  | Подпункт "а" пункта 42 ППР  |  |
| 118.  | Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?  | Подпункт "б" пункта 42 ППР  |  |
| 119.  | Исключены ли проверяемым лицом:  | Подпункт "в" пункта 42 ППР  |  |
| 119.1.  | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?  |  |  |
| 119.2.  | эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?  |  |  |
| 120.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:  | Подпункт "ж" пункта 42 ППР  |  |
| 120.1.  | в электрощитовых (около электрощитов)?  |  |  |
| 120.2.  | около электродвигателей и пусковой аппаратуры?  |  |  |
| 121.  | Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?  | Подпункт "г" пункта 42 ППР  |  |
| 122.  | Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?  | Подпункт "д" пункта 42 ППР  |  |
| 123.  | Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?  | Подпункт "д" пункта 42 ППР  |  |
| 124.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?  | Подпункт "е" пункта 42 ППР  |  |
| 125.  | Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?  | Подпункт "з" пункта 42 ППР  |  |
| 126.  | Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?  | Пункт 40 ППР  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Огнезащитная обработка**  |
| 127.  | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:  | Пункт 21 ППР  |  |
| 127.1.  | строительных конструкций?  |  |  |
| 127.2.  | инженерного оборудования зданий и сооружений?  |  |  |
| 128.  | Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?  | Пункт 21 ППР  |  |
| 129.  | Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?  | Пункт 21 ППР  |  |
| **Территория объекта**  |
| 130.  | Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?  | Пункт 18 ППР  |  |
| 131.  | Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?  | Пункт 75 ППР  |  |
| 132.  | Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?  |  |  |
| 133.  | Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:  | Пункт 74 ППР  |  |
| 133.1.  | складирования материалов, оборудования и тары?  |  |  |
| 133.2.  | стоянки транспорта?  |  |  |
| 133.3.  | строительства (установки) зданий и сооружений?  |  |  |
| 133.4.  | разведения костров и сжигания отходов и тары?  |  |  |
| 134.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?  | Пункт 74 ППР  |  |
| 135.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?  | Пункт 77 ППР  |  |
| 136.  | Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?  | Пункт 78 ППР  |  |
| 137.  | Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?  | Пункт 79 ППР  |  |
| 138.  | Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?  | Пункты 72(1), 72(2) ППР  |  |
| 139.  | Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?  | Пункт 77 ППР  |  |
| 140.  | Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?  | Пункт 77 ППР  |  |
| **Система отопления**  |
| 141.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 142.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 143.  | Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из  | Пункт 81 ППР  |  |
|  | горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?  |  |  |
| 144.  | Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 145.  | Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:  | Пункт 82 ППР  |  |
| 145.1.  | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?  |  |  |
| 145.2.  | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?  |  |  |
| 145.3.  | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?  |  |  |
| 146.  | Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?  | Подпункт "а" пункта 83 ППР  |  |
| 147.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?  | Подпункт "в" пункта 83 ППР  |  |
| 148.  | Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?  | Подпункт "г" пункта 83 ППР  |  |
| 149.  | Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?  | Подпункт "д" пункта 83 ППР  |  |
| 150.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?  | Подпункт "е" пункта 83 ППР  |  |
| 151.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?  | Подпункт "з" пункта 83 ППР  |  |
| 152.  | Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?  | Подпункт "г" пункта 84 ППР  |  |
| 153.  | Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?  | Подпункт "е" пункта 84 ППР  |  |
| 154.  | Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?  | Пункт 86 ППР  |  |
| 155.  | Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?  | Пункт 81 ППР  |  |
| 156.  | Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?  | Пункт 87 ППР  |  |
| 157.  | Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?  | Пункт 46 ППР  |  |
| 158.  | Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?  | Пункт 85 ППР  |  |
| 159.  | Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?  | Пункт 88 ППР  |  |
| **Источники открытого пламени**  |
| 160.  | Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?  | Подпункт "з" пункта 23 ППР  |  |
| 161.  | Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?  | Пункт 46 ППР  |  |
| 162.  | Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 163.  | Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?  | Пункт 47 ППР  |  |
| 164.  | Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?  | Пункт 47 ППР  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20  |  | г.  |
| (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)  |  | (подпись)  |  | (дата)  |  |